## PL40R -сводная
Наименование Danfoss | Код Danfoss | Код Ридан | Наименование Ридан | Примечание (отличие)
Пилотный клапан "до себя" CVP-L (-0,66 ÷ 7 бар); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B0920 | 027B0920R | Пилотный клапан "до себя" CVP-L (-0,65 ÷ 7 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: -0,65 ÷ 7 бар 2) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С.
Пилотный клапан "до себя" CVP-M (4 ÷ 28 бар); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B0921 | 027B0921R | Пилотный клапан "до себя" CVP-M (4 ÷ 25 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: 4 ÷ 25 бар 2) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С
Пилотный клапан "до себя" CVP-H (25 ÷ 52 бар); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B0922 | - | - | Для подбора альтернативного решения обратитесь к техническому специалисту Ридан
Пилотный клапан "после себя" CVC-L (-0,66 ÷ 7 бар); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B0940 | 027B0940R | Пилотный клапан "после себя" CVC (0 ÷ 15 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: 0 ÷ 15 бар 2) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С
Пилотный клапан "после себя"CVC-M (4 ÷ 28 бар); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B0941 | - | - | Для подбора альтернативного решения обратитесь к техническому специалисту Ридан
Пилотный клапан "перепада" CVPP-L (-0,66 ÷ 7 бар); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B0930 | 027B0930R | Пилотный клапан "перепада" CVPP (0 ÷ 10 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: 0 ÷ 10 бар 2) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С
Пилотный клапан "перепада" CVPP-M (-0,66 ÷ 7 бар); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B0931 | - | - | Для подбора альтернативного решения обратитесь к техническому специалисту Ридан
Пилотный клапан с приводом CVE-L (-0,66 ÷ 8 бар); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B0980 | - | - | Для подбора альтернативного решения обратитесь к техническому специалисту Ридан
Электромагнитный пилотный клапан EVM-NC; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B1120 | 027B1120R | Электромагнитный пилотный клапан EVM-NC; МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -50°С…+120°С
Электромагнитный пилотный клапан EVM-NO; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B1130 | - | - | Для подбора альтернативного решения обратитесь к техническому специалисту Ридан
Корпус пилотного клапана CVH под сварку встык DIN 3/8" | 027F1047 | 027F1090R | Корпус для пилотов CVH с ответными фланцами | Корпус имеет фланцевый тип присоединения. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте
Корпус пилотного клапана CVH под сварку встык DIN 1/2" | 027F1090 | 027F1090R | Корпус для пилотов CVH с ответными фланцами | Корпус имеет фланцевый тип присоединения. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте
Корпус пилотного клапана CVH под сварку враструб SOC 1/2" | 027F1091 | 027F1090R | Корпус для пилотов CVH с ответными фланцами | Корпус имеет фланцевый тип присоединения. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте
Пилотный клапан "до себя" CVP (LP) (0 ÷ 7 бар); МРД 17 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1100 | 027B0920R | Пилотный клапан "до себя" CVP-L (-0,65 ÷ 7 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: -0,65 ÷ 7 бар 2) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717
Пилотный клапан "до себя" CVP (LP) (-066 ÷ 2 бар); МРД 17 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1101 | 027B0920R | Пилотный клапан "до себя" CVP-L (-0,65 ÷ 7 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: -0,65 ÷ 7 бар 2) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717
Пилотный клапан "до себя" CVP (HP) (4 ÷ 22 бар); МРД 28 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1160 | 027B0921R | Пилотный клапан "до себя" CVP-M (4 ÷ 25 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: 4 ÷ 25 бар
Пилотный клапан "до себя" CVP (HP) (4 ÷ 28 бар); МРД 28 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1161 | 027B0921R | Пилотный клапан "до себя" CVP-M (4 ÷ 25 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: 4 ÷ 25 бар
Пилотный клапан "до себя" CVP (HP) (-0,66 ÷ 7 бар бар); МРД 28 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1164 | 027B0920R | Пилотный клапан "до себя" CVP-L (-0,65 ÷ 7 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: -0,65 ÷ 7 бар
Пилотный клапан "до себя" CVP (HP) (4 ÷ 28 бар); МРД 40 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1261 | 027B0921R | Пилотный клапан "до себя" CVP-M (4 ÷ 25 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: 4 ÷ 25 бар 2) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717
Пилотный клапан "перепада" CVPP (LP) (0 ÷ 7 бар); МРД 17 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1102 | 027B0930R | Пилотный клапан "перепада" CVPP (0 ÷ 10 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: 0 ÷ 10 бар 2) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717
Пилотный клапан "перепада" CVPP (HP) (0 ÷ 7 бар); МРД 28 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1162 | 027B0930R | Пилотный клапан "перепада" CVPP (0 ÷ 10 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: 0 ÷ 10 бар
Пилотный клапан "перепада" CVPP (HP) (4 ÷ 22 бар); МРД 40 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1268 | - | 0 | Для подбора альтернативного решения обратитесь к техническому специалисту Ридан
Пилотный клапан "до себя" CVP (XP) (25 ÷ 52 бар); МРД 52 бар; t -50°С…+120°С. | 027B0080 | - | 0 | Для подбора альтернативного решения обратитесь к техническому специалисту Ридан
Пилотный клапан "до себя" CVP (XP) (10 ÷ 40 бар); МРД 52 бар; t -50°С…+120°С. | 027B0090 | - | 0 | Для подбора альтернативного решения обратитесь к техническому специалисту Ридан
Пилотный клапан "после себя" CVC (LP) (-0,5 ÷ 9 бар); МРД 28 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1080 | 027B0940R | Пилотный клапан "после себя" CVC (0 ÷ 15 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: 0 ÷ 15 бар
Пилотный клапан "после себя" CVC (XP) (4 ÷ 28 бар); МРД 52 бар; t -50°С…+120°С. | 027B0087 | - | 0 | Для подбора альтернативного решения обратитесь к техническому специалисту Ридан
Электромагнитный клапан EVRA 10; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,05 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6210 | 032F6214R | Электромагнитный клапан EVRAT 10; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Минимальный открывающий перепаддавления 0 бар 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 3) Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте.
Электромагнитный клапан EVRAT 10; фланцевый; без штока ручного открытия; МОПД 0 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6211 | 032F6214R | Электромагнитный клапан EVRAT 10; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 2) Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. 3) Есть шток ручного открытия
Электромагнитный клапан EVRAT 10; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6214 | 032F6214R | Электромагнитный клапан EVRAT 10; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 2) Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте.
Электромагнитный клапан EVRA 15; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,05 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6215 | 032F6214R | Электромагнитный клапан EVRAT 15; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Минимальный открывающий перепаддавления 0 бар 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 3) Ответные фланцы под сварку встык DIN 15 в комплекте.
Электромагнитный клапан EVRAT 15; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6216 | 032F6215R | Электромагнитный клапан EVRAT 15; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 2) Ответные фланцы под сварку встык DIN 15 в комплекте.
Электромагнитный клапан EVRAT 20; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6219 | 032F6221R | Электромагнитный клапан EVRA 20; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Минимальный открывающий перепаддавления 0,2 бар 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 3) Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте.
Электромагнитный клапан EVRA 20; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,05 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6220 | 032F6221R | Электромагнитный клапан EVRA 20; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Минимальный открывающий перепаддавления 0,2 бар 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 3) Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте.
Электромагнитный клапан EVRA 20; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,05 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6221 | 032F6221R | Электромагнитный клапан EVRA 20; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Минимальный открывающий перепаддавления 0,2 бар 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 3) Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте.
Электромагнитный клапан EVRA 20; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6225 | 032F6225R | Электромагнитный клапан EVRA 25; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 2) Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте.
Электромагнитный клапан EVRA 20; фланцевый; без штока ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6226 | 032F6225R | Электромагнитный клапан EVRA 25; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 2) Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 3) Есть шток ручного открытия
Электромагнитный клапан EVRA 32; под приварку DIN 1 1/4"; со штоком ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 042H1126 | 042H1126R | Электромагнитный клапан EVRA 32; фланцевый; без штока ручного открытия;; МОПД 0,2 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 2) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 3) Отсутствует шток ручного открытия
Электромагнитный клапан EVRA 32; под приварку DIN 1 1/4";без штока ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 042H1127 | 042H1126R | Электромагнитный клапан EVRA 32; фланцевый; без штока ручного открытия;; МОПД 0,2 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 2) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте.
Электромагнитный клапан EVRA 40; под приварку DIN 1 1/2"; со штоком ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 042H1128 | 042H1128R | Электромагнитный клапан EVRA 40; фланцевый; без штока ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 2) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 3) Отсутствует шток ручного открытия
Электромагнитный клапан EVRA 40; под приварку DIN 2"; со штоком ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 042H1132 | 042H1130R | Электромагнитный клапан EVRA 50; фланцевый; без штока ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 2) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 3) Отсутствует шток ручного открытия
Угловой запорный клапан SVA-S 15 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5200 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 15 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5201 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 15 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5210 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 15 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5211 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 15 A ANG H-WHEE; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5220 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 15 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5221 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 15 SOC ANG H-WHEEL;стандартный шток; под сварку враструб SOC; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5222 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 15 SOC ANG CAP; стандартный шток;под сварку враструб SOC; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5223 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 15 FPT ANG H-WHEEL;стандартный шток; под резьбу; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5224 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 15 FPT ANG CAP; стандартный шток; под резьбу; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5225 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 15 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5230 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 15 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5231 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 15 SOC STR H-WHEEL;стандартный шток; под сварку враструб SOC; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5232 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 15 SOC STR CAP; стандартный шток; под сварку враструб SOC; с колпачком;; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5233 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 15 FPT STR H-WHEEL; стандартный шток; под резьбу; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5234 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 15 FPT STR CAP; стандартный шток; под резьбу; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5235 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 15 G ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5202 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 15 G ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5203 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 15 G STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5220 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 15 G STR CAP; ; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5221 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-L 15 D ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5240 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 15 D ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5241 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 15 D STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5250 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 15 D STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5251 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 15 A ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5260 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 15 A ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5261 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 15 SOC ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку враструб SOC; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5262 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 15 SOC ANG CAP; удлиненный шток; под сварку враструб SOC; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5263 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 15 FPT ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под резьбу; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5264 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 15 FPT ANG CAP; удлиненный шток; под резьбу; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5265 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 15 A STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5270 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 15 A STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5271 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 15 SOC STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку враструб SOC; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5272 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 15 SOC STR CAP; удлиненный шток; под сварку враструб SOC; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5273 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 15 FPT STR H-WHEEL; удлиненный шток; под резьбу; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5274 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 15 FPT STR CAP; удлиненный шток; под резьбу; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5275 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-S 20 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5300 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 20 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5301 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 20 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5310 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 20 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5311 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 20 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5320 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 20 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5321 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 20 SOC ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку враструб SOC; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5322 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 20 SOC ANG CAP ; стандартный шток; под сварку враструб SOC; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5323 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 20 FPT ANG H-WHEEL; стандартный шток; под резьбу; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5324 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 20 FPT ANG CAP; стандартный шток; под резьбу; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5325 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 20 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5330 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 20 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5331 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 20 SOC STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку враструб SOC; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5332 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 20 SOC STR CAP; стандартный шток; под сварку враструб SOC; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5333 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 20 FPT STR H-WHEEL; стандартный шток; под резьбу; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5334 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 20 FPT STR CAP; стандартный шток; под резьбу; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5335 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 20 G ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5204 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 20 G ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5205 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 20 G STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5222 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 20 G STR CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком;; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5223 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-L 20 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5340 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 20 D ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5341 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 20 D STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5350 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 20 D STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5351 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 20 A ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5360 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 20 A ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5361 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 20 SOC ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку враструб SOC; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5362 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 20 SOC ANG CAP; удлиненный шток; под сварку враструб SOC; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5363 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 20 FPT ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под резьбу; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5364 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 20 FPT ANG CAP; удлиненный шток; под резьбу; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5365 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 20 A STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5370 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 20 A STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5371 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 20 SOC STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку враструб SOCI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5372 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 20 SOC STR CAP; удлиненный шток; под сварку враструб SOC; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5373 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 20 FPT STR H-WHEEL; удлиненный шток; под резьбу; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5374 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 20 FPT STR CAP; удлиненный шток; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5375 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-S 25 G ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5206 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 25 G ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5207 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 25 G STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5224 | 148B1025R | Прямой запорный клапан SVA 25 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 25 G STR CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5225 | 148B1025R | Прямой запорный клапан SVA 25 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 25 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5400 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 25 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5401 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 25 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5410 | 148B1025R | Прямой запорный клапан SVA 25 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 25 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5411 | 148B1025R | Прямой запорный клапан SVA 25 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 25 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5420 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 25 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5421 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 25 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5430 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 25 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5431 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-L 25 D ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5440 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 25 D ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5441 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 25 D STR H-WHEELL; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5450 | 148B1025R | Прямой запорный клапан SVA 25 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 25 D STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5451 | 148B1025R | Прямой запорный клапан SVA 25 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 25 A ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5460 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 25 A ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5461 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 25 A STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5470 | 148B1025R | Прямой запорный клапан SVA 25 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 25 A STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5471 | 148B1025R | Прямой запорный клапан SVA 25 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-S 32 G ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5208 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 32 G ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5209 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 32 G STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5226 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 32 G STR CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5227 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 32 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5500 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 32 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5501 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 32 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5510 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 32 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5511 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 32 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5520 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 32 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5521 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 32 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5530 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 32 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5531 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-L 32 D ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5540 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). Обратитесь к техническому ` 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 32 D ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5541 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). Обратитесь к техническому ` 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 32 D STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5550 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). Обратитесь к техническому ` 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 32 D STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5551 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). Обратитесь к техническому ` 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 32 A ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5560 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 32 A ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5561 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 32 A STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5570 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 32 A STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5571 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-S 40 G ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5210 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 40 G ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5211 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 40 G STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5228 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 40 G STR CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5229 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 40 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5600 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 40 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5601 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 40 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5610 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 40 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5611 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 40 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5620 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 40 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5621 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 40 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5630 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 40 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5631 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-L 40 D ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5640 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 40 D ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5641 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 40 D STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5650 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 40 D STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5651 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 40 A ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5660 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 40 A ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5661 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 40 A STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5670 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 40 A STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5671 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-S 50 G ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5212 | 148B2050R | Угловой запорный клапан SVA 50 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 50 G ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5213 | 148B2050R | Угловой запорный клапан SVA 50 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 50 G STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5230 | 148B1050R | Прямой запорный клапан SVA 50 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 50 G STR CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5231 | 148B1050R | Прямой запорный клапан SVA 50 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 50 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5700 | 148B2050R | Угловой запорный клапан SVA 50 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 50 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5701 | 148B2050R | Угловой запорный клапан SVA 50 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 50 D STR H-WHEEL; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5710 | 148B1050R | Прямой запорный клапан SVA 50 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 50 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5711 | 148B1050R | Прямой запорный клапан SVA 50 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 50 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5720 | 148B2050R | Угловой запорный клапан SVA 50 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 50 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С Запорный клапан | 148B5721 | 148B2050R | Угловой запорный клапан SVA 50 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 50 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5730 | 148B1050R | Прямой запорный клапан SVA 50 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 50 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С Запорный клапан | 148B5731 | 148B1050R | Прямой запорный клапан SVA 50 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 65 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5800 | 148B2065R | Угловой запорный клапан SVA 65 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 65 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С Запорный клапан | 148B5801 | 148B2065R | Угловой запорный клапан SVA 65 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 65 D STR H-WHEELL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5810 | 148B1065R | Прямой запорный клапан SVA 65 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 65 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С Запорный клапан | 148B5811 | 148B1065R | Прямой запорный клапан SVA 65 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 65 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С Запорный клапан | 148B5820 | 148B2065R | Угловой запорный клапан SVA 65 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 65 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С Запорный клапан | 148B5821 | 148B2065R | Угловой запорный клапан SVA 65 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 65 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С Запорный клапан | 148B5830 | 148B1065R | Прямой запорный клапан SVA 65 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 65 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С Запорный клапан | 148B5831 | 148B1065R | Прямой запорный клапан SVA 65 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 80 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5900 | 148B2080R | Угловой запорный клапан SVA 80 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 80 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С Запорный клапан | 148B5901 | 148B2080R | Угловой запорный клапан SVA 80 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 80 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5910 | 148B1080R | Прямой запорный клапан SVA 80 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 80 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5911 | 148B1080R | Прямой запорный клапан SVA 80 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 80 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5920 | 148B2080R | Угловой запорный клапан SVA 80 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 80 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5921 | 148B2080R | Угловой запорный клапан SVA 80 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 80 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5930 | 148B1080R | Прямой запорный клапан SVA 80 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 80 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5931 | 148B1080R | Прямой запорный клапан SVA 80 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 100 G ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5214 | 148С2100R | Угловой запорный клапан SVA 100 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 100 G ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5215 | 148С2100R | Угловой запорный клапан SVA 100 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб.Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 100 G STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5232 | 148С1100R | Прямой запорный клапан SVA 100 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 100 G STR CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5233 | 148С1100R | Прямой запорный клапан SVA 100 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 100 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6000 | 148C2100R | Угловой запорный клапан SVA 100 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб.
Угловой запорный клапан SVA-S 100 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6001 | 148C2100R | Угловой запорный клапан SVA 100 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 100 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6010 | 148C1100R | Прямой запорный клапан SVA 100 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 100 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6011 | 148C1100R | Прямой запорный клапан SVA 100 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 100 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6020 | 148C2100R | Угловой запорный клапан SVA 100 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 100 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6021 | 148C2100R | Угловой запорный клапан SVA 100 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 100 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6030 | 148C1100R | Прямой запорный клапан SVA 100 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб.
Прямой запорный клапан SVA-S 100 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6031 | 148C1100R | Прямой запорный клапан SVA 100 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 125 G ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5216 | 148С2125R | Угловой запорный клапан SVA 125 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 125 G ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5217 | 148С2125R | Угловой запорный клапан SVA 125 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 125 G STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5234 | 148С1125R | Прямой запорный клапан SVA 125 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 125 G STR CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5235 | 148С1125R | Прямой запорный клапан SVA 125 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 125 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6100 | 148С2125R | Угловой запорный клапан SVA 125 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 125 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6101 | 148С2125R | Угловой запорный клапан SVA 125 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 125 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6110 | 148C1125R | Прямой запорный клапан SVA 125 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 125 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6111 | 148C1125R | Прямой запорный клапан SVA 125 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 125 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6120 | 148C2125R | Угловой запорный клапан SVA 125 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 125 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6121 | 148C2125R | Угловой запорный клапан SVA 125 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб.
Прямой запорный клапан SVA-S 125 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6130 | 148C1125R | Прямой запорный клапан SVA 125 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 125 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6131 | 148C1125R | Прямой запорный клапан SVA 125 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 150 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6200 | 148C2150R | Угловой запорный клапан SVA 150 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб.
Угловой запорный клапан SVA-S 150 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6201 | 148C2150R | Угловой запорный клапан SVA 150 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб.
Прямой запорный клапан SVA-S 150 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6210 | 148C1150R | Прямой запорный клапан SVA 150 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб.
Прямой запорный клапан SVA-S 150 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6211 | 148C1150R | Прямой запорный клапан SVA 150 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб.
Угловой запорный клапан SVA-S 150 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; c маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6220 | 148C2150R | Угловой запорный клапан SVA 150 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб.
Угловой запорный клапан SVA-S 150 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6221 | 148C2150R | Угловой запорный клапан SVA 150 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 150 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; c маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6230 | 148C1150R | Прямой запорный клапан SVA 150 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 150 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6231 | 148C1150R | Прямой запорный клапан SVA 150 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 150 G ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; c маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6240 | 148C2150R | Угловой запорный клапан SVA 150 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 150 G ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6241 | 148C2150R | Угловой запорный клапан SVA 150 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 150 G STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; c маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6250 | 148C1150R | Прямой запорный клапан SVA 150 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 150 G STR CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6251 | 148C1150R | Прямой запорный клапан SVA 150 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 200 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6300 | 148C2200R | Угловой запорный клапан SVA 200 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 200 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6301 | 148C2200R | Угловой запорный клапан SVA 200 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 200 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6310 | 148C1200R | Прямой запорный клапан SVA 200 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 200 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6311 | 148C1200R | Прямой запорный клапан SVA 200 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 200 A ANG H-WHEELL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; c маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6320 | 148C2200R | Угловой запорный клапан SVA 200 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 200 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6321 | 148C2200R | Угловой запорный клапан SVA 200 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 200 A STR H-WHEELL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; c маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6330 | 148C1200R | Прямой запорный клапан SVA 200 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 200 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6331 | 148C1200R | Прямой запорный клапан SVA 200 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DL 250 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 9 бар. | 148B3760 | 148C2250R | Угловой запорный клапан SVA 250 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар ;t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DL 250 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 9 бар. | 148B3761 | 148C2250R | Угловой запорный клапан SVA 250 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DL 250 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 9 бар. | 148B3762 | 148C2250R | Угловой запорный клапан SVA 250 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DL 250 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 9 бар. | 148B3763 | 148C2250R | Угловой запорный клапан SVA 250 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DH 250 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 40 бар. | 148B3764 | 148C2250R | Угловой запорный клапан SVA 250 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар ;t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Минимальный открывающий перепадменьше 40 бар. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DH 250 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 40 бар. | 148B3765 | 148C2250R | Угловой запорный клапан SVA 250 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Минимальный открывающий перепадменьше 40 бар. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DH 250 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 40 бар. | 148B3766 | 148C2250R | Угловой запорный клапан SVA 250 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар;t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Минимальный открывающий перепадменьше 40 бар. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DL 300 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 9 бар. | 148B3770 | 148B4568R | Угловой запорный клапан SVA 300 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DL 300 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 9 бар. | 148B3771 | 148B3746R | Угловой запорный клапан SVA 300 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар;t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DL 300 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 9 бар. | 148B3772 | 148C2300R | Угловой запорный клапан SVA 300 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар;t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DH 300 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 40 бар. | 148B3774 | 148C2300R | Угловой запорный клапан SVA 300 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Минимальный открывающий перепадменьше 40 бар. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DH 300 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 40 бар. | 148B3775 | 148C2300R | Угловой запорный клапан SVA 300 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Минимальный открывающий перепадменьше 40 бар. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DH 300 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 40 бар. | 148B3776 | 148C2300R | Угловой запорный клапан SVA 300 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Минимальный открывающий перепадменьше 40 бар. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 32; Kv 22 м3/ч; под сварку встык DIN 32; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H3040 | 027F4032R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 32; Kv 16 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 16 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 32; Kv 22 м3/ч; под сварку встык ANSI 32; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H3041 | 027F4032R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 32; Kv 16 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 16 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 32; Kv 22 м3/ч; под сварку враструб SOC 32; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H3042 | 027F4032R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 32; Kv 16 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 16 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 40; Kv 29 м3/ч; под сварку встык DIN 40; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H4040 | 027F4040R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 40; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 40; Kv 29 м3/ч; под сварку встык ANSI 40; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H4041 | 027F4040R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 40; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 40; Kv 29 м3/ч; под сварку враструб SOC 40; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H4042 | 027F4040R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 40; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 50; Kv 47 м3/ч; под сварку встык DIN 50; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H5040 | 027F4050R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 50; Kv 40 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 40 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 50; Kv 47 м3/ч; под сварку встык ANSI 50; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H5041 | 027F4050R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 50; Kv 40 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 40 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 50; Kv 47 м3/ч; под сварку враструб SOC 50; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H5042 | 027F4050R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 50; Kv 40 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 40 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 65; Kv 82 м3/ч;под сварку встык DIN 65; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H6040 | 027F4065R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 65; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 80; Kv 82 м3/ч;под сварку встык DIN 80; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H8040 | 027F4065R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 65; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 65; Kv 82 м3/ч;под сварку встык ANSI 65; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H6041 | 027F4065R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 65; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 80; Kv 82 м3/ч;под сварку встык ANSI 80; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H8042 | 027F4065R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 65; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 100; Kv 151 м3/ч;под сварку встык DIN 100; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H7147 | 027F4080R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 80; Kv 140 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 140 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 80 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 100; Kv 151 м3/ч;под сварку встык ANSI 100; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H7148 | 027F4080R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 80; Kv 140 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 140 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 80 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 125; Kv 225 м3/ч;под сварку встык DIN 125; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H7157 | 027F4100R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 100; Kv 200 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 200 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 100 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 125; Kv 225 м3/ч;под сварку встык ANSI 125; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H7158 | 027F4100R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 100; Kv 200 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 200 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 100 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 150; Kv 390 м3/ч;под сварку встык DIN 150; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H7167 | 027F4125R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 125; Kv … м3/ч; под приварку встык DIN 125; МРД 52 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) пропускная способность (kv): уточняется 2) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 3) Под сварку встык DIN 125 4) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 150; Kv 390 м3/ч;под сварку встык ANSI 150; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H7168 | 027F4125R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 125; Kv … м3/ч; под приварку встык DIN 125; МРД 52 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) пропускная способность (kv): уточняется 2) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 3) Под сварку встык DIN 125 4) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 15 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5253 | 148B8015R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратно-запорный клапан SCA-X 15 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5342 | 148B7015R | Прямой обратно-запорный клапан SCA 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5208 | 148B8015R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 15 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5209 | 148B8015R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 20 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5254 | 148B8020R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратно-запорный клапан SCA-X 20 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5343 | 148B7020R | Прямой обратно-запорный клапан SCA 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 20 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5309 | 148B8020R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5308 | 148B8020R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 25 G ANG ; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5255 | 148B8025R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратно-запорный клапан SCA-X 25 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5344 | 148B7025R | Прямой обратно-запорный клапан SCA 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5408 | 148B8025R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 25 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5409 | 148B8025R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 32 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5256 | 148B8032R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратно-запорный клапан SCA-X 32 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5345 | 148B7032R | Прямой обратно-запорный клапан SCA 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5508 | 148B8032R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 32 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5509 | 148B8032R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 40 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5257 | 148B8040R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратно-запорный клапан SCA-X 40 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5346 | 148B7040R | Прямой обратно-запорный клапан SCA 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5608 | 148B8040R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 40 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5609 | 148B8040R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 50 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5258 | 148B8050R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратно-запорный клапан SCA-X 50 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5347 | 148B7050R | Прямой обратно-запорный клапан SCA 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5702 | 148B8050R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 50 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5703 | 148B8050R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 65 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5802 | 148B8065R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 65 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 65 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5803 | 148B8065R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 65 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 80 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5902 | 148B8080R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 80 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 80 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5903 | 148B8080R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 80 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 100 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5259 | 148С8100R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой обратно-запорный клапан SCA-X 100 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5348 | 148С7100R | Прямой обратно-запорный клапан SCA 100 D STR; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6002 | 148C8100R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 100 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6004 | 148C8100R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 125 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5260 | 148С8125R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой обратно-запорный клапан SCA-X 125 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5349 | 148С7125R | Прямий обратно-запорный клапан SCA 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6102 | 148С8125R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 125 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6103 | 148С8125R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратный клапан CHV-X 15 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5261 | 148B6015R | Угловой обратный клапан CHV 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 15 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5350 | 148B5015R | Прямой обратный клапан CHV 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратный клапан CHV-X 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5236 | 148B6015R | Угловой обратный клапан CHV 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 15 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5237 | 148B6015R | Угловой обратный клапан CHV 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 15 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6581 | 148B5015R | Прямой обратный клапан CHV 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 20 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5262 | 148B6020R | Угловой обратный клапан CHV 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 20 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5351 | 148B5020R | Прямой обратный клапан CHV 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратный клапан CHV-X 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5336 | 148B6020R | Угловой обратный клапан CHV 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 20 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5337 | 148B6020R | Угловой обратный клапан CHV 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 20 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6583 | 148B5020R | Прямой обратный клапан CHV 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 25 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5263 | 148B6025R | Угловой обратный клапан CHV 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 25 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5352 | 148B5025R | Прямой обратный клапан CHV 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратный клапан CHV-X 25 D ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5436 | 148B6025R | Угловой обратный клапан CHV 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 25 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5437 | 148B6025R | Угловой обратный клапан CHV 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 25 D STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6585 | 148B5025R | Прямой обратный клапан CHV 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 32 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5264 | 148B6032R | Угловой обратный клапан CHV 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 32 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5353 | 148B5032R | Прямой обратный клапан CHV 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратный клапан CHV-X 32 D ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5536 | 148B6032R | Угловой обратный клапан CHV 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 32 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5537 | 148B6032R | Угловой обратный клапан CHV 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 32 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6587 | 148B5032R | Прямой обратный клапан CHV 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 40 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5265 | 148B6040R | Угловой обратный клапан CHV 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 40 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5354 | 148B5040R | Прямой обратный клапан CHV 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратный клапан CHV-X 40 D ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5636 | 148B6040R | Угловой обратный клапан CHV 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 40 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5637 | 148B6040R | Угловой обратный клапан CHV 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 40 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6589 | 148B5040R | Прямой обратный клапан CHV 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 50 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5266 | 148B6050R | Угловой обратный клапан CHV 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 50 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5355 | 148B5050R | Прямой обратный клапан CHV 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратный клапан CHV-X 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5736 | 148B6050R | Угловой обратный клапан CHV 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 50 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5737 | 148B6050R | Угловой обратный клапан CHV 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 50 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6591 | 148B5050R | Прямой обратный клапан CHV 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 65 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5837 | 148B6065R | Угловой обратный клапан CHV 65 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратный клапан CHV-X 65 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5838 | 148B6065R | Угловой обратный клапан CHV 65 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой обратный клапан CHV-X 65 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6593 | 148B5065R | Прямой обратный клапан CHV 65 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 80 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5936 | 148B6080R | Угловой обратный клапан CHV 80 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 80 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5937 | 148B6080R | Угловой обратный клапан CHV 80 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 80 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6595 | 148B5080R | Прямой обратный клапан CHV 80 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 100 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5267 | 148C6100R | Угловой обратный клапан CHV 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой обратный клапан CHV-X 100 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5356 | 148C5100R | Прямой обратный клапан CHV 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратный клапан CHV-X 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6036 | 148C6100R | Угловой обратный клапан CHV 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратный клапан CHV-X 100 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6037 | 148C6100R | Угловой обратный клапан CHV 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой обратный клапан CHV-X 100 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6597 | 148C5100R | Прямой обратный клапан CHV 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратный клапан CHV-X 125 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5268 | 148C6125R | Угловой обратный клапан CHV 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой обратный клапан CHV-X 125 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5357 | 148C5125R | Прямой обратный клапан CHV 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратный клапан CHV-X 125 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6137 | 148C6125R | Угловой обратный клапан CHV 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой обратный клапан CHV-X 125 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6599 | 148C5100R | Прямой обратный клапан CHV 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой корпус фильтра FIA 15 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5236 | 148B0015R | Угловой фильтр FIA 15 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 15 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5245 | 148B9015R | Прямой фильтр FIA 15 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5242 | 148B0015R | Угловой фильтр FIA 15 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 15 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5243 | 148B9015R | Прямой фильтр FIA 15 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 15 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5244 | 148B0015R | Угловой фильтр FIA 15 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 15 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5247 | 148B9015R | Прямой фильтр FIA 15 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 20 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5237 | 148B0020R | Угловой фильтр FIA 20 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 20 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5246 | 148B9020R | Прямой фильтр FIA 20 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5342 | 148B0020R | Угловой фильтр FIA 20 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 20 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5343 | 148B9020R | Прямой фильтр FIA 20 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 20 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5344 | 148B0020R | Угловой фильтр FIA 20 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 20 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5347 | 148B9020R | Прямой фильтр FIA 20 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 25 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5239 | 148B0025R | Угловой фильтр FIA 25 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 25 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5247 | 148B9025R | Прямой фильтр FIA 25 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5442 | 148B0025R | Угловой фильтр FIA 25 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 25 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5443 | 148B9025R | Прямой фильтр FIA 25 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 25 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5444 | 148B0025R | Угловой фильтр FIA 25 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 25 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5447 | 148B9025R | Прямой фильтр FIA 25 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 32 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5240 | 148B0032R | Угловой фильтр FIA 32 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 32 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5248 | 148B9032R | Прямой фильтр FIA 32 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5543 | 148B0032R | Угловой фильтр FIA 32 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 32 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5544 | 148B9032R | Прямой фильтр FIA 32 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 32 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5545 | 148B0032R | Угловой фильтр FIA 32 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 32 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5552 | 148B9032R | Прямой фильтр FIA 32 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 40 G ANG ; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5241 | 148B0040R | Угловой фильтр FIA 40 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 40 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5249 | 148B9040R | Прямой фильтр FIA 40 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5624 | 148B0040R | Угловой фильтр FIA 40 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 40 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5625 | 148B9040R | Прямой фильтр FIA 40 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 40 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5642 | 148B0040R | Угловой фильтр FIA 40 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 40 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5644 | 148B9040R | Прямой фильтр FIA 40 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 50 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5242 | 148B0050R | Угловой фильтр FIA 50 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 50 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5250 | 148B9050R | Прямой фильтр FIA 50 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5712 | 148B0050R | Угловой фильтр FIA 50 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 50 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5713 | 148B9050R | Прямой фильтр FIA 50 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 50 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5714 | 148B0050R | Угловой фильтр FIA 50 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 50 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5716 | 148B9050R | Прямой фильтр FIA 50 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 65 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5812 | 148B0065R | Угловой фильтр FIA 65 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 65 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5813 | 148B9065R | Прямой фильтр FIA 65 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 65 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5814 | 148B0065R | Угловой фильтр FIA 65 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 65 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5815 | 148B9065R | Прямой фильтр FIA 65 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 80 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5905 | 148B0080R | Угловой фильтр FIA 80 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 80 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5906 | 148B9080R | Прямой фильтр FIA 80 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 80 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5907 | 148B0080R | Угловой фильтр FIA 80 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 80 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5908 | 148B9080R | Прямой фильтр FIA 80 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 100 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5243 | 148С0100R | Угловой фильтр FIA 100 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Прямой корпус фильтра FIA 100 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5251 | 148С9100R | Прямой фильтр FIA 100 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Угловой корпус фильтра FIA 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6006 | 148C0100R | Угловой фильтр FIA 100 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой корпус фильтра FIA 100 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6007 | 148C9100R | Прямой фильтр FIA 100 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой корпус фильтра FIA 100 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6008 | 148C0100R | Угловой фильтр FIA 100 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Прямой корпус фильтра FIA 100 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6009 | 148C9100R | Прямой фильтр FIA 100 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Угловой корпус фильтра FIA 125 G ANG ; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5244 | 148С0125R | Угловой фильтр FIA 125 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Прямой корпус фильтра FIA 125 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5252 | 148С9125R | Прямой фильтр FIA 125 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Угловой корпус фильтра FIA 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6105 | 148C0125R | Угловой фильтр FIA 125 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой корпус фильтра FIA 125 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6106 | 148C9125R | Прямой фильтр FIA 125 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой корпус фильтра FIA 125 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6107 | 148C0125R | Угловой фильтр FIA 125 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Прямой корпус фильтра FIA 125 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6108 | 148C9125R | Прямой фильтр FIA 125 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Угловой корпус фильтра FIA 150 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6202 | 148C0150R | Угловой фильтр FIA 150 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой корпус фильтра FIA 150 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6203 | 148C9150R | Прямой фильтр FIA 150 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой корпус фильтра FIA 150 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6204 | 148C0150R | Угловой фильтр FIA 150 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Прямой корпус фильтра FIA 150 A STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6205 | 148C9150R | Прямой фильтр FIA 150 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Угловой корпус фильтра FIA 150 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6206 | 148C0150R | Угловой фильтр FIA 150 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Прямой корпус фильтра FIA 150 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6207 | 148C9150R | Прямой фильтр FIA 150 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Угловой корпус фильтра FIA 200 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6302 | 148C0200R | Угловой фильтр FIA 200 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой корпус фильтра FIA 200 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6303 | 148C9200R | Прямой фильтр FIA 200 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой корпус фильтра FIA 200 A ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6304 | 148C0200R | Угловой фильтр FIA 200 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Прямой корпус фильтра FIA 200 A STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6305 | 148C9200R | Прямой фильтр FIA 200 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Угловой корпус фильтра FIA 250 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -60°С…+120°С | 148H3171 | 148С0250R | Угловой фильтр FIA 250 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой корпус фильтра FIA 300 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -60°С…+120°С | 148H3172 | 148С0300R | Угловой фильтр FIA 300 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Корпус регулятора температуры масла ORV 25 D H1; под сварку DIN; МРД 52 бар | 148H3399 | 148H3399R | Корпус регулятора температуры масла ORV 25 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Корпус регулятора температуры масла ORV 25 A H1; под сварку ANSI; МРД 52 бар | 148H3401 | 148H3399R | Корпус регулятора температуры масла ORV 25 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч) 2) Присоединение под сварку DIN
Корпус регулятора температуры масла ORV 40 DIN H1; под сварку DIN; МРД 52 бар | 148H3361 | 148H3402R | Корпус регулятора температуры масла ORV 40 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Корпус регулятора температуры масла ORV 40 ANSI H1; под сварку ANSI; МРД 52 бар | 148H3404 | 148H3402R | Корпус регулятора температуры масла ORV 40 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч) 2) Присоединение под сварку DIN
Корпус регулятора температуры масла ORV 40 DIN H2; под сварку DIN; МРД 52 бар | 148H3402 | 148H3402R | Корпус регулятора температуры масла ORV 40 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Корпус регулятора температуры масла ORV 40 ANSI H2; под сварку ANSI; МРД 52 бар | 148H3405 | 148H3402R | Корпус регулятора температуры масла ORV 40 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч) 2) Присоединение под сварку DIN
Корпус регулятора температуры масла ORV 50 DIN H2; под сварку DIN; МРД 52 бар | 148H3406 | 148H3406R | Корпус регулятора температуры масла ORV 50 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Корпус регулятора температуры масла ORV 50 ANSI H2; под сварку ANSI; МРД 52 бар | 148H3408 | 148H3406R | Корпус регулятора температуры масла ORV 50 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч) 2) Присоединение под сварку DIN
Корпус регулятора температуры масла ORV 65 DIN H3; под сварку DIN; МРД 52 бар | 148H3409 | 148H3409R | Корпус регулятора температуры масла ORV 65 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Корпус регулятора температуры масла ORV 65 ANSI H3; под сварку ANSI; МРД 52 бар | 148H3410 | 148H3409R | Корпус регулятора температуры масла ORV 65 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч) 2) Присоединение под сварку DIN
Корпус регулятора температуры масла ORV 80 DIN H3; под сварку DIN; МРД 52 бар | 148H3362 | 148H3362R | Корпус регулятора температуры масла ORV 80 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Корпус регулятора температуры масла ORV 80 ANSI H3; под сварку ANSI; МРД 52 бар | 148H3411 | 148H3362R | Корпус регулятора температуры масла ORV 80 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч) 2) Присоединение под сварку DIN
Термостат 43С для ORV 25 and ORV 40 H1 | 148H3466 | - | 0 | -
Термостат 43С для ORV 40 and ORV 50 H2 | 148H3467 | - | 0 | -
Термостат 49С для ORV 25 and ORV 40 H1 | 148H3463 | - | 0 | -
Термостат 49С для ORV 40 and ORV 50 H2 | 148H3464 | - | 0 | -
Термостат 60С для ORV 25 and ORV 40 H1 | 148H3469 | - | 0 | -
Термостат 60С для ORV 40 and ORV 50 H2 | 148H3470 | - | 0 | -
Термостат 77С для ORV 25 and ORV 40 H1 | 148H3472 | - | 0 | -
Термостат 77С для ORV 40 and ORV 50 H2 | 148H3473 | - | 0 | -
Термостат 43С для ORV 65 and ORV 80 H3 | 148H3468 | - | 0 | -
Термостат 49С для ORV 65 and ORV 80 H3 | 148H3465 | - | 0 | -
Термостат 60С для ORV 65 and ORV 80 H3 | 148H3471 | - | 0 | -
Термостат 77С для ORV 65 and ORV 80 H3 | 148H3474 | - | 0 | -
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 1 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2028 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 1 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2020 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 1 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2026 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 1 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2025 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 1 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2024 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 3 пилота; Kv 1,7 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2078 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 3 пилота; Kv 1,7 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2070 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 3 пилота; Kv 1,7 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2076 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 3 пилота; Kv 1,7 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2075 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 3 пилота; Kv 1,7 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2074 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 1 пилот; Kv 3,5 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2038 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 1 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2023 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 1 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под сварку встык ANSI (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2029 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 1 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2021 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 3 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2073 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 3 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под сварку встык ANSI (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2079 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 3 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2071 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 1 пилот; Kv 3,5 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2030 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 1 пилот; Kv 3,5 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2036 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 1 пилот; Kv 3,5 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2035 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 1 пилот; Kv 3,5 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2034 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 3 пилота; Kv 3,5 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2088 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 3 пилота; Kv 3,5 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2080 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 3 пилота; Kv 3,5 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2086 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 3 пилота; Kv 3,5 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2085 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 3 пилота; Kv 3,5 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2084 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 1 пилот; Kv 3,5 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2033 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 1 пилот; Kv 3,5 м3/ч;под сварку встык ANSI (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2039 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 1 пилот; Kv 3,5 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2031 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 3 пилота; Kv 3,5 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2083 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 3 пилота; Kv 3,5 м3/ч;под сварку встык ANSI (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2089 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 3 пилота; Kv 3,5 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2081 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 1 пилот; Kv 6 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2048 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 6) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 1 пилот; Kv 6 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2040 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 6) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 1 пилот; Kv 6 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2046 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 6) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 1 пилот; Kv 6 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2045 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 6) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 1 пилот; Kv 6 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2044 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 6) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2098 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2090 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2096 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2095 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2094 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 1 пилот; Kv 6 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2043 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 6) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 1 пилот; Kv 6 м3/ч;под сварку встык ANSI (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2049 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 6) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 1 пилот; Kv 6 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2041 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 6) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2093 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч;под сварку встык ANSI (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2099 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2091 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 1 пилот; Kv 8 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2058 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 1 пилот; Kv 8 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2050 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 1 пилот; Kv 8 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2056 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F3020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 1 пилот; Kv 8 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2055 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 1 пилот; Kv 8 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2054 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлениемICS 25-20; под 1 пилот; Kv 8 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2108 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F3020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 3 пилота; Kv 8 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2100 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 3 пилота; Kv 8 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2106 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 3 пилота; Kv 8 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2105 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 3 пилота; Kv 8 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2104 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 1 пилот; Kv 8 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2053 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 1 пилот; Kv 8 м3/ч;под сварку встык ANSI (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2059 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 1 пилот; Kv 8 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2051 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 3 пилота; Kv 8 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2103 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлениемICS 25-20; под 3 пилота; Kv 8 м3/ч;под сварку встык ANSI (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2109 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 3 пилота; Kv 8; Kv 6 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2101 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 1 пилот; Kv 11,5 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2068 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 1 пилот; Kv 11,5 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2060 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 1 пилот; Kv 11,5 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2066 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 1 пилот; Kv 11,5 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2065 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 1 пилот; Kv 11,5 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2064 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 3 пилота; Kv 11,5 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2118 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 3 пилота; Kv 11,5 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2110 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 3 пилота; Kv 11,5 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2116 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 3 пилота; Kv 11,5 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2115 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 3 пилота; Kv 11,5 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2114 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 1 пилот; Kv 11,5 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2063 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 1 пилот; Kv 11,5 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2061 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 3 пилота; Kv 11,5 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2113 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 3 пилота; Kv 11,5 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2111 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 32; под 1 пилот; Kv 17 м3/ч;под сварку встык DIN (1 1/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H3020 | 027F3032R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 32; под 3 пилота; Kv 16 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 16 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1032R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 32; под 1 пилот; Kv 17 м3/ч; под пайку SD (1 3/8“ SA); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H3023 | 027F3032R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 32; под 3 пилота; Kv 16 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 16 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1032R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 32; под 1 пилот; Kv 17 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 1/4“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H3021 | 027F3032R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 32; под 3 пилота; Kv 16 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 16 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1032R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 32; под 3 пилота; Kv 17 м3/ч;под сварку встык DIN (1 1/4“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H3030 | 027F3032R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 32; под 3 пилота; Kv 16 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 16 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 32; под 3 пилота; Kv 17 м3/ч; под пайку SD (1 3/8“ SA); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H3033 | 027F3032R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 32; под 3 пилота; Kv 16 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 16 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 32; под 3 пилота; Kv 17 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 1/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H3031 | 027F3032R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 32; под 3 пилота; Kv 16 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 16 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 40; под 1 пилот; Kv 27 м3/ч;под сварку встык DIN (11/2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H4020 | 027F3040R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 40; под 3 пилота; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1040R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 40; под 1 пилот; Kv 27 м3/ч; под пайку SA (1 5/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H4024 | 027F3040R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 40; под 3 пилота; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1040R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 40; под 1 пилот; Kv 27 м3/ч; под пайку SD (1 5/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H4023 | 027F3040R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 40; под 3 пилота; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1040R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 40; под 1 пилот; Kv 27 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 1/2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H4021 | 027F3040R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 40; под 3 пилота; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1040R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 40; под 1 пилот; Kv 27 м3/ч;под сварку встык DIN (11/2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H4030 | 027F3040R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 40; под 3 пилота; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 40; под 1 пилот; Kv 27 м3/ч; под пайку SA (1 5/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H4034 | 027F3040R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 40; под 3 пилота; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 40; под 3 пилота; Kv 27 м3/ч; под пайку SD (1 5/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H4033 | 027F3040R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 40; под 3 пилота; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 40; под 3 пилота; Kv 27 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 1/2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H4031 | 027F3040R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 40; под 3 пилота; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 50; под 1 пилот; Kv 44 м3/ч;под сварку встык DIN (2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H5020 | 027F3050R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 50; под 3 пилота; Kv 40 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 40 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1050R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 50; под 1 пилот; Kv 44 м3/ч; под пайку SD (21/8 “ SA); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H5023 | 027F3050R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 50; под 3 пилота; Kv 40 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 40 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1050R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 50; под 1 пилот; Kv 44 м3/ч;под сварку встык ANSI (2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H5021 | 027F3050R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 50; под 3 пилота; Kv 40 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 40 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1050R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 50; под 3 пилота; Kv 44 м3/ч;под сварку встык DIN (2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H5030 | 027F3050R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 50; под 3 пилота; Kv 40 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 40 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 50; под 3 пилота; Kv 44 м3/ч; под пайку SD (21/8 “ SA); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H5033 | 027F3050R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 50; под 3 пилота; Kv 40 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 40 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 50; под 3 пилота; Kv 44 м3/ч;под сварку встык ANSI (2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H5031 | 027F3050R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 50; под 3 пилота; Kv 40 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 40 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 65; под 1 пилот; Kv 70 м3/ч; под сварку встык DIN (2 1/2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H6020 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1065R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 65; под 1 пилот; Kv 70 м3/ч; под сварку встык ANSI (2 1/2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H6021 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1065R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 65; под 1 пилот; Kv 70 м3/ч; под пайку SA (25/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H6025 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1065R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 65; под 1 пилот; Kv 70 м3/ч; под пайку SD (3 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H6024 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1065R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 65; под 3 пилота; Kv 70 м3/ч; под сварку встык DIN (2 1/2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H6030 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 65; под 3 пилота; Kv 70 м3/ч; под сварку встык ANSI (2 1/2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H6031 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 65; под 3 пилота; Kv 70 м3/ч; под пайку SA (2 5/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H6035 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 65; под 3 пилота; Kv 70 м3/ч; под пайку SD (3 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H6034 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 80; под 1 пилот; Kv 85 м3/ч; под сварку встык DIN (3 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H8020 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1065R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 80; под 1 пилот; Kv 85 м3/ч; под сварку встык ANSI (3 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H8021 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1065R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 80; под 3 пилота; Kv 85 м3/ч; под сварку встык DIN (3 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H8030 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 80; под 3 пилота; Kv 85 м3/ч; под сварку встык ANSI (3 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H8031 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 100; под 3 пилота; Kv 142 м3/ч; под сварку встык DIN (4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H7120 | 027F3080R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 80; под 3 пилота; Kv 140 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 140 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 80 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 100; под 3 пилота; Kv 142 м3/ч; под сварку встык ANSI (4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H7121 | 027F3080R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 80; под 3 пилота; Kv 140 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 140 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 80 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 100; под 3 пилота; Kv 142 м3/ч; под сварку встык ANSI (4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H7122 | 027F3080R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 80; под 3 пилота; Kv 140 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 140 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 80 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 125; под 3 пилота; Kv 207 м3/ч; под сварку встык DIN (5 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H7140 | 027F3100R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 100; под 3 пилота; Kv 200 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 200 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 100 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 125; под 3 пилота; Kv 207 м3/ч; под сварку встык ANSI (5 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H7141 | 027F3100R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 100; под 3 пилота; Kv 200 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 200 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 100 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 125; под 3 пилота; Kv 207 м3/ч; под сварку встык ANSI (5 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H7142 | 027F3100R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 100; под 3 пилота; Kv 200 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 200 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 100 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 150; под 3 пилота; Kv 354 м3/ч; под сварку встык DIN (6 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H7160 | 027F3125R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 125; под 3 пилота; под сварку встык DIN (5 “); МРД 52 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) пропускная способность (kv): уточняется 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3)Под сварку встык DIN 125 (5 “) 4) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 150; под 3 пилота; Kv 354 м3/ч; под сварку встык ANSI (5 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H7161 | 027F3125R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 125; под 3 пилота; под сварку встык DIN (5 “); МРД 52 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) пропускная способность (kv): уточняется 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3)Под сварку встык DIN 125 (5 “) 4) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 150; под 3 пилота; Kv 354; под сварку встык ANSI (5 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H7162 | 027F3125R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 125; под 3 пилота; под сварку встык DIN (5 “); МРД 52 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) пропускная способность (kv): уточняется 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3)Под сварку встык DIN 125 (5 “) 4) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.

## Пилоты
Наименование Danfoss | Код Danfoss | Код Ридан | Наименование Ридан | Примечание (отличие)
Пилотный клапан "до себя" CVP-L (-0,66 ÷ 7 бар); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B0920 | 027B0920R | Пилотный клапан "до себя" CVP-L (-0,65 ÷ 7 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: -0,65 ÷ 7 бар 2) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С.
Пилотный клапан "до себя" CVP-M (4 ÷ 28 бар); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B0921 | 027B0921R | Пилотный клапан "до себя" CVP-M (4 ÷ 25 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: 4 ÷ 25 бар 2) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С
Пилотный клапан "до себя" CVP-H (25 ÷ 52 бар); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B0922 | - | - | Для подбора альтернативного решения обратитесь к техническому специалисту Ридан
Пилотный клапан "после себя" CVC-L (-0,66 ÷ 7 бар); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B0940 | 027B0940R | Пилотный клапан "после себя" CVC (0 ÷ 15 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: 0 ÷ 15 бар 2) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С
Пилотный клапан "после себя"CVC-M (4 ÷ 28 бар); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B0941 | - | - | Для подбора альтернативного решения обратитесь к техническому специалисту Ридан
Пилотный клапан "перепада" CVPP-L (-0,66 ÷ 7 бар); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B0930 | 027B0930R | Пилотный клапан "перепада" CVPP (0 ÷ 10 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: 0 ÷ 10 бар 2) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С
Пилотный клапан "перепада" CVPP-M (-0,66 ÷ 7 бар); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B0931 | - | - | Для подбора альтернативного решения обратитесь к техническому специалисту Ридан
Пилотный клапан с приводом CVE-L (-0,66 ÷ 8 бар); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B0980 | - | - | Для подбора альтернативного решения обратитесь к техническому специалисту Ридан
Электромагнитный пилотный клапан EVM-NC; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B1120 | 027B1120R | Электромагнитный пилотный клапан EVM-NC; МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -50°С…+120°С
Электромагнитный пилотный клапан EVM-NO; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С. | 027B1130 | - | - | Для подбора альтернативного решения обратитесь к техническому специалисту Ридан
Корпус пилотного клапана CVH под сварку встык DIN 3/8" | 027F1047 | 027F1090R | Корпус для пилотов CVH с ответными фланцами | Корпус имеет фланцевый тип присоединения. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте
Корпус пилотного клапана CVH под сварку встык DIN 1/2" | 027F1090 | 027F1090R | Корпус для пилотов CVH с ответными фланцами | Корпус имеет фланцевый тип присоединения. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте
Корпус пилотного клапана CVH под сварку враструб SOC 1/2" | 027F1091 | 027F1090R | Корпус для пилотов CVH с ответными фланцами | Корпус имеет фланцевый тип присоединения. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте
Пилотный клапан "до себя" CVP (LP) (0 ÷ 7 бар); МРД 17 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1100 | 027B0920R | Пилотный клапан "до себя" CVP-L (-0,65 ÷ 7 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: -0,65 ÷ 7 бар 2) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717
Пилотный клапан "до себя" CVP (LP) (-066 ÷ 2 бар); МРД 17 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1101 | 027B0920R | Пилотный клапан "до себя" CVP-L (-0,65 ÷ 7 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: -0,65 ÷ 7 бар 2) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717
Пилотный клапан "до себя" CVP (HP) (4 ÷ 22 бар); МРД 28 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1160 | 027B0921R | Пилотный клапан "до себя" CVP-M (4 ÷ 25 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: 4 ÷ 25 бар
Пилотный клапан "до себя" CVP (HP) (4 ÷ 28 бар); МРД 28 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1161 | 027B0921R | Пилотный клапан "до себя" CVP-M (4 ÷ 25 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: 4 ÷ 25 бар
Пилотный клапан "до себя" CVP (HP) (-0,66 ÷ 7 бар бар); МРД 28 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1164 | 027B0920R | Пилотный клапан "до себя" CVP-L (-0,65 ÷ 7 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: -0,65 ÷ 7 бар
Пилотный клапан "до себя" CVP (HP) (4 ÷ 28 бар); МРД 40 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1261 | 027B0921R | Пилотный клапан "до себя" CVP-M (4 ÷ 25 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: 4 ÷ 25 бар 2) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717
Пилотный клапан "перепада" CVPP (LP) (0 ÷ 7 бар); МРД 17 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1102 | 027B0930R | Пилотный клапан "перепада" CVPP (0 ÷ 10 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: 0 ÷ 10 бар 2) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717
Пилотный клапан "перепада" CVPP (HP) (0 ÷ 7 бар); МРД 28 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1162 | 027B0930R | Пилотный клапан "перепада" CVPP (0 ÷ 10 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: 0 ÷ 10 бар
Пилотный клапан "перепада" CVPP (HP) (4 ÷ 22 бар); МРД 40 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1268 | - |  | Для подбора альтернативного решения обратитесь к техническому специалисту Ридан
Пилотный клапан "до себя" CVP (XP) (25 ÷ 52 бар); МРД 52 бар; t -50°С…+120°С. | 027B0080 | - |  | Для подбора альтернативного решения обратитесь к техническому специалисту Ридан
Пилотный клапан "до себя" CVP (XP) (10 ÷ 40 бар); МРД 52 бар; t -50°С…+120°С. | 027B0090 | - |  | Для подбора альтернативного решения обратитесь к техническому специалисту Ридан
Пилотный клапан "после себя" CVC (LP) (-0,5 ÷ 9 бар); МРД 28 бар; t -50°С…+120°С. | 027B1080 | 027B0940R | Пилотный клапан "после себя" CVC (0 ÷ 15 бар); МРД 30 бар; t -50°С…+120°С. | 1) Диапазон регулирования: 0 ÷ 15 бар
Пилотный клапан "после себя" CVC (XP) (4 ÷ 28 бар); МРД 52 бар; t -50°С…+120°С. | 027B0087 | - |  | Для подбора альтернативного решения обратитесь к техническому специалисту Ридан

## EVRA(T)
Наименование Danfoss | Код Danfoss | Код Ридан | Наименование Ридан | Примечание (отличие)
Электромагнитный клапан EVRA 10; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,05 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6210 | 032F6214R | Электромагнитный клапан EVRAT 10; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Минимальный открывающий перепаддавления 0 бар 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 3) Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте.
Электромагнитный клапан EVRAT 10; фланцевый; без штока ручного открытия; МОПД 0 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6211 | 032F6214R | Электромагнитный клапан EVRAT 10; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 2) Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. 3) Есть шток ручного открытия
Электромагнитный клапан EVRAT 10; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6214 | 032F6214R | Электромагнитный клапан EVRAT 10; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 2) Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте.
Электромагнитный клапан EVRA 15; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,05 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6215 | 032F6214R | Электромагнитный клапан EVRAT 15; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Минимальный открывающий перепаддавления 0 бар 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 3) Ответные фланцы под сварку встык DIN 15 в комплекте.
Электромагнитный клапан EVRAT 15; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6216 | 032F6215R | Электромагнитный клапан EVRAT 15; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 2) Ответные фланцы под сварку встык DIN 15 в комплекте.
Электромагнитный клапан EVRAT 20; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6219 | 032F6221R | Электромагнитный клапан EVRA 20; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Минимальный открывающий перепаддавления 0,2 бар 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 3) Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте.
Электромагнитный клапан EVRA 20; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,05 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6220 | 032F6221R | Электромагнитный клапан EVRA 20; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Минимальный открывающий перепаддавления 0,2 бар 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 3) Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте.
Электромагнитный клапан EVRA 20; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,05 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6221 | 032F6221R | Электромагнитный клапан EVRA 20; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Минимальный открывающий перепаддавления 0,2 бар 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 3) Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте.
Электромагнитный клапан EVRA 20; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6225 | 032F6225R | Электромагнитный клапан EVRA 25; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 2) Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте.
Электромагнитный клапан EVRA 20; фланцевый; без штока ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 032F6226 | 032F6225R | Электромагнитный клапан EVRA 25; фланцевый; со штоком ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 2) Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 3) Есть шток ручного открытия
Электромагнитный клапан EVRA 32; под приварку DIN 1 1/4"; со штоком ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 042H1126 | 042H1126R | Электромагнитный клапан EVRA 32; фланцевый; без штока ручного открытия;; МОПД 0,2 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 2) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 3) Отсутствует шток ручного открытия
Электромагнитный клапан EVRA 32; под приварку DIN 1 1/4";без штока ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 042H1127 | 042H1126R | Электромагнитный клапан EVRA 32; фланцевый; без штока ручного открытия;; МОПД 0,2 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 2) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте.
Электромагнитный клапан EVRA 40; под приварку DIN 1 1/2"; со штоком ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 042H1128 | 042H1128R | Электромагнитный клапан EVRA 40; фланцевый; без штока ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 2) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 3) Отсутствует шток ручного открытия
Электромагнитный клапан EVRA 40; под приварку DIN 2"; со штоком ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 42 бар; t -45°С…+105°С. Без катушки и ответных фланцев | 042H1132 | 042H1130R | Электромагнитный клапан EVRA 50; фланцевый; без штока ручного открытия; МОПД 0,2 бар; МРД 40 бар; t -45°С…+105°С. Ответные фланцы под сварку встык DIN 10 в комплекте. Без катушки | 1) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. 2) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 3) Отсутствует шток ручного открытия

## SVA
Наименование Danfoss | Код Danfoss | Код Ридан | Наименование Ридан | Примечание (отличие)
Угловой запорный клапан SVA-S 15 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5200 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 15 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5201 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 15 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5210 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 15 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5211 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 15 A ANG H-WHEE; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5220 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 15 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5221 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 15 SOC ANG H-WHEEL;стандартный шток; под сварку враструб SOC; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5222 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 15 SOC ANG CAP; стандартный шток;под сварку враструб SOC; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5223 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 15 FPT ANG H-WHEEL;стандартный шток; под резьбу; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5224 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 15 FPT ANG CAP; стандартный шток; под резьбу; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5225 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 15 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5230 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 15 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5231 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 15 SOC STR H-WHEEL;стандартный шток; под сварку враструб SOC; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5232 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 15 SOC STR CAP; стандартный шток; под сварку враструб SOC; с колпачком;; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5233 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 15 FPT STR H-WHEEL; стандартный шток; под резьбу; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5234 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 15 FPT STR CAP; стандартный шток; под резьбу; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5235 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 15 G ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5202 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 15 G ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5203 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 15 G STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5220 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 15 G STR CAP; ; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5221 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-L 15 D ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5240 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 15 D ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5241 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 15 D STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5250 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 15 D STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5251 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 15 A ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5260 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 15 A ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5261 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 15 SOC ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку враструб SOC; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5262 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 15 SOC ANG CAP; удлиненный шток; под сварку враструб SOC; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5263 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 15 FPT ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под резьбу; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5264 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 15 FPT ANG CAP; удлиненный шток; под резьбу; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5265 | 148B2015R | Угловой запорный клапан SVA 15 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 15 A STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5270 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 15 A STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5271 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 15 SOC STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку враструб SOC; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5272 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 15 SOC STR CAP; удлиненный шток; под сварку враструб SOC; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5273 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 15 FPT STR H-WHEEL; удлиненный шток; под резьбу; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5274 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 15 FPT STR CAP; удлиненный шток; под резьбу; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5275 | 148B1015R | Прямой запорный клапан SVA 15 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-S 20 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5300 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 20 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5301 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 20 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5310 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 20 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5311 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 20 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5320 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 20 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5321 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 20 SOC ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку враструб SOC; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5322 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 20 SOC ANG CAP ; стандартный шток; под сварку враструб SOC; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5323 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 20 FPT ANG H-WHEEL; стандартный шток; под резьбу; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5324 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 20 FPT ANG CAP; стандартный шток; под резьбу; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5325 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 20 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5330 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 20 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5331 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 20 SOC STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку враструб SOC; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5332 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 20 SOC STR CAP; стандартный шток; под сварку враструб SOC; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5333 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 20 FPT STR H-WHEEL; стандартный шток; под резьбу; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5334 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 20 FPT STR CAP; стандартный шток; под резьбу; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5335 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 20 G ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5204 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 20 G ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5205 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 20 G STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5222 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 20 G STR CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком;; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5223 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-L 20 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5340 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 20 D ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5341 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 20 D STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5350 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 20 D STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5351 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 20 A ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5360 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 20 A ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5361 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 20 SOC ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку враструб SOC; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5362 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 20 SOC ANG CAP; удлиненный шток; под сварку враструб SOC; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5363 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 20 FPT ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под резьбу; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5364 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 20 FPT ANG CAP; удлиненный шток; под резьбу; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5365 | 148B2020R | Угловой запорный клапан SVA 20 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 20 A STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5370 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 20 A STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5371 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 20 SOC STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку враструб SOCI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5372 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 20 SOC STR CAP; удлиненный шток; под сварку враструб SOC; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5373 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 20 FPT STR H-WHEEL; удлиненный шток; под резьбу; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5374 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 20 FPT STR CAP; удлиненный шток; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5375 | 148B1020R | Прямой запорный клапан SVA 20 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-S 25 G ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5206 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 25 G ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5207 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 25 G STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5224 | 148B1025R | Прямой запорный клапан SVA 25 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 25 G STR CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5225 | 148B1025R | Прямой запорный клапан SVA 25 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 25 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5400 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 25 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5401 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 25 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5410 | 148B1025R | Прямой запорный клапан SVA 25 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 25 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5411 | 148B1025R | Прямой запорный клапан SVA 25 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 25 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5420 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 25 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5421 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 25 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5430 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 25 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5431 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-L 25 D ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5440 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 25 D ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5441 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 25 D STR H-WHEELL; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5450 | 148B1025R | Прямой запорный клапан SVA 25 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 25 D STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5451 | 148B1025R | Прямой запорный клапан SVA 25 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 25 A ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5460 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 25 A ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5461 | 148B2025R | Угловой запорный клапан SVA 25 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 25 A STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5470 | 148B1025R | Прямой запорный клапан SVA 25 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 25 A STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5471 | 148B1025R | Прямой запорный клапан SVA 25 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-S 32 G ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5208 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 32 G ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5209 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 32 G STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5226 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 32 G STR CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5227 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 32 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5500 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 32 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5501 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 32 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5510 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 32 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5511 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 32 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5520 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 32 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5521 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 32 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5530 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 32 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5531 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-L 32 D ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5540 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). Обратитесь к техническому ` 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 32 D ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5541 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). Обратитесь к техническому ` 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 32 D STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5550 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). Обратитесь к техническому ` 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 32 D STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5551 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). Обратитесь к техническому ` 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 32 A ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5560 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 32 A ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5561 | 148B2032R | Угловой запорный клапан SVA 32 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 32 A STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5570 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 32 A STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5571 | 148B1032R | Прямой запорный клапан SVA 32 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-S 40 G ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5210 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 40 G ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5211 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 40 G STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5228 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 40 G STR CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5229 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 40 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5600 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 40 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5601 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 40 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5610 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 40 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5611 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 40 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5620 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 40 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5621 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 40 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5630 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 40 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5631 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-L 40 D ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5640 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 40 D ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5641 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 40 D STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5650 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 40 D STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5651 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 40 A ANG H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5660 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-L 40 A ANG CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5661 | 148B2040R | Угловой запорный клапан SVA 40 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 40 A STR H-WHEEL; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5670 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Прямой запорный клапан SVA-L 40 A STR CAP; удлиненный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5671 | 148B1040R | Прямой запорный клапан SVA 40 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Стандартная длина штока.
Угловой запорный клапан SVA-S 50 G ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5212 | 148B2050R | Угловой запорный клапан SVA 50 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 50 G ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5213 | 148B2050R | Угловой запорный клапан SVA 50 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 50 G STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5230 | 148B1050R | Прямой запорный клапан SVA 50 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 50 G STR CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5231 | 148B1050R | Прямой запорный клапан SVA 50 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 50 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5700 | 148B2050R | Угловой запорный клапан SVA 50 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 50 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5701 | 148B2050R | Угловой запорный клапан SVA 50 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 50 D STR H-WHEEL; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5710 | 148B1050R | Прямой запорный клапан SVA 50 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 50 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5711 | 148B1050R | Прямой запорный клапан SVA 50 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 50 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5720 | 148B2050R | Угловой запорный клапан SVA 50 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 50 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С Запорный клапан | 148B5721 | 148B2050R | Угловой запорный клапан SVA 50 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 50 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5730 | 148B1050R | Прямой запорный клапан SVA 50 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 50 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С Запорный клапан | 148B5731 | 148B1050R | Прямой запорный клапан SVA 50 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 65 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5800 | 148B2065R | Угловой запорный клапан SVA 65 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 65 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С Запорный клапан | 148B5801 | 148B2065R | Угловой запорный клапан SVA 65 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 65 D STR H-WHEELL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5810 | 148B1065R | Прямой запорный клапан SVA 65 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 65 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С Запорный клапан | 148B5811 | 148B1065R | Прямой запорный клапан SVA 65 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 65 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С Запорный клапан | 148B5820 | 148B2065R | Угловой запорный клапан SVA 65 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 65 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С Запорный клапан | 148B5821 | 148B2065R | Угловой запорный клапан SVA 65 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 65 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С Запорный клапан | 148B5830 | 148B1065R | Прямой запорный клапан SVA 65 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 65 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С Запорный клапан | 148B5831 | 148B1065R | Прямой запорный клапан SVA 65 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 80 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5900 | 148B2080R | Угловой запорный клапан SVA 80 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 80 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С Запорный клапан | 148B5901 | 148B2080R | Угловой запорный клапан SVA 80 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 80 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5910 | 148B1080R | Прямой запорный клапан SVA 80 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой запорный клапан SVA-S 80 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5911 | 148B1080R | Прямой запорный клапан SVA 80 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой запорный клапан SVA-S 80 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5920 | 148B2080R | Угловой запорный клапан SVA 80 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 80 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5921 | 148B2080R | Угловой запорный клапан SVA 80 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 80 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5930 | 148B1080R | Прямой запорный клапан SVA 80 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Прямой запорный клапан SVA-S 80 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5931 | 148B1080R | Прямой запорный клапан SVA 80 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 52 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN
Угловой запорный клапан SVA-S 100 G ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5214 | 148С2100R | Угловой запорный клапан SVA 100 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 100 G ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5215 | 148С2100R | Угловой запорный клапан SVA 100 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб.Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 100 G STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5232 | 148С1100R | Прямой запорный клапан SVA 100 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 100 G STR CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5233 | 148С1100R | Прямой запорный клапан SVA 100 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 100 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6000 | 148C2100R | Угловой запорный клапан SVA 100 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб.
Угловой запорный клапан SVA-S 100 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6001 | 148C2100R | Угловой запорный клапан SVA 100 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 100 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6010 | 148C1100R | Прямой запорный клапан SVA 100 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 100 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6011 | 148C1100R | Прямой запорный клапан SVA 100 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 100 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6020 | 148C2100R | Угловой запорный клапан SVA 100 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 100 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6021 | 148C2100R | Угловой запорный клапан SVA 100 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 100 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6030 | 148C1100R | Прямой запорный клапан SVA 100 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб.
Прямой запорный клапан SVA-S 100 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6031 | 148C1100R | Прямой запорный клапан SVA 100 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 125 G ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5216 | 148С2125R | Угловой запорный клапан SVA 125 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 125 G ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5217 | 148С2125R | Угловой запорный клапан SVA 125 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -60°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 125 G STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5234 | 148С1125R | Прямой запорный клапан SVA 125 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 125 G STR CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5235 | 148С1125R | Прямой запорный клапан SVA 125 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 125 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6100 | 148С2125R | Угловой запорный клапан SVA 125 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 125 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6101 | 148С2125R | Угловой запорный клапан SVA 125 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 125 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6110 | 148C1125R | Прямой запорный клапан SVA 125 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 125 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6111 | 148C1125R | Прямой запорный клапан SVA 125 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 125 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6120 | 148C2125R | Угловой запорный клапан SVA 125 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 125 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6121 | 148C2125R | Угловой запорный клапан SVA 125 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб.
Прямой запорный клапан SVA-S 125 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6130 | 148C1125R | Прямой запорный клапан SVA 125 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 125 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6131 | 148C1125R | Прямой запорный клапан SVA 125 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 150 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6200 | 148C2150R | Угловой запорный клапан SVA 150 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб.
Угловой запорный клапан SVA-S 150 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6201 | 148C2150R | Угловой запорный клапан SVA 150 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб.
Прямой запорный клапан SVA-S 150 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6210 | 148C1150R | Прямой запорный клапан SVA 150 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб.
Прямой запорный клапан SVA-S 150 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6211 | 148C1150R | Прямой запорный клапан SVA 150 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб.
Угловой запорный клапан SVA-S 150 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; c маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6220 | 148C2150R | Угловой запорный клапан SVA 150 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб.
Угловой запорный клапан SVA-S 150 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6221 | 148C2150R | Угловой запорный клапан SVA 150 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 150 A STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; c маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6230 | 148C1150R | Прямой запорный клапан SVA 150 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 150 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6231 | 148C1150R | Прямой запорный клапан SVA 150 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 150 G ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; c маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6240 | 148C2150R | Угловой запорный клапан SVA 150 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 150 G ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6241 | 148C2150R | Угловой запорный клапан SVA 150 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 150 G STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык GOST; c маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6250 | 148C1150R | Прямой запорный клапан SVA 150 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 150 G STR CAP; стандартный шток; под сварку встык GOST; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6251 | 148C1150R | Прямой запорный клапан SVA 150 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 200 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6300 | 148C2200R | Угловой запорный клапан SVA 200 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 200 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6301 | 148C2200R | Угловой запорный клапан SVA 200 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 200 D STR H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6310 | 148C1200R | Прямой запорный клапан SVA 200 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 200 D STR CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6311 | 148C1200R | Прямой запорный клапан SVA 200 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 200 A ANG H-WHEELL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; c маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6320 | 148C2200R | Угловой запорный клапан SVA 200 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-S 200 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6321 | 148C2200R | Угловой запорный клапан SVA 200 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 200 A STR H-WHEELL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; c маховиком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6330 | 148C1200R | Прямой запорный клапан SVA 200 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Прямой запорный клапан SVA-S 200 A STR CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6331 | 148C1200R | Прямой запорный клапан SVA 200 D STR; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DL 250 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 9 бар. | 148B3760 | 148C2250R | Угловой запорный клапан SVA 250 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар ;t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DL 250 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 9 бар. | 148B3761 | 148C2250R | Угловой запорный клапан SVA 250 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DL 250 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 9 бар. | 148B3762 | 148C2250R | Угловой запорный клапан SVA 250 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DL 250 A ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с маховиком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 9 бар. | 148B3763 | 148C2250R | Угловой запорный клапан SVA 250 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DH 250 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 40 бар. | 148B3764 | 148C2250R | Угловой запорный клапан SVA 250 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар ;t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Минимальный открывающий перепадменьше 40 бар. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DH 250 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 40 бар. | 148B3765 | 148C2250R | Угловой запорный клапан SVA 250 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Минимальный открывающий перепадменьше 40 бар. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DH 250 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 40 бар. | 148B3766 | 148C2250R | Угловой запорный клапан SVA 250 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар;t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Минимальный открывающий перепадменьше 40 бар. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DL 300 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 9 бар. | 148B3770 | 148B4568R | Угловой запорный клапан SVA 300 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DL 300 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 9 бар. | 148B3771 | 148B3746R | Угловой запорный клапан SVA 300 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар;t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DL 300 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 9 бар. | 148B3772 | 148C2300R | Угловой запорный клапан SVA 300 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар;t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DH 300 D ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык DIN; с колпачком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 40 бар. | 148B3774 | 148C2300R | Угловой запорный клапан SVA 300 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Минимальный открывающий перепадменьше 40 бар. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DH 300 D ANG H-WHEEL; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 40 бар. | 148B3775 | 148C2300R | Угловой запорный клапан SVA 300 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Минимальный открывающий перепадменьше 40 бар. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С
Угловой запорный клапан SVA-DH 300 A ANG CAP; стандартный шток; под сварку встык ANSI; с колпачком; МРД до 40 бар; t -60°С…+120°С; МОПД 40 бар. | 148B3776 | 148C2300R | Угловой запорный клапан SVA 300 D ANG; стандартный шток; под сварку встык DIN; с маховиком и колпачком в комплекте; МРД 40 бар; t -50°С…+150°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку встык DIN 3) Минимальный открывающий перепадменьше 40 бар. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+150°С

## PMLX (ICLX)
Наименование Danfoss | Код Danfoss | Код Ридан | Наименование Ридан | Примечание (отличие)
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 32; Kv 22 м3/ч; под сварку встык DIN 32; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H3040 | 027F4032R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 32; Kv 16 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 16 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 32; Kv 22 м3/ч; под сварку встык ANSI 32; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H3041 | 027F4032R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 32; Kv 16 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 16 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 32; Kv 22 м3/ч; под сварку враструб SOC 32; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H3042 | 027F4032R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 32; Kv 16 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 16 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 40; Kv 29 м3/ч; под сварку встык DIN 40; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H4040 | 027F4040R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 40; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 40; Kv 29 м3/ч; под сварку встык ANSI 40; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H4041 | 027F4040R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 40; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 40; Kv 29 м3/ч; под сварку враструб SOC 40; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H4042 | 027F4040R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 40; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 50; Kv 47 м3/ч; под сварку встык DIN 50; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H5040 | 027F4050R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 50; Kv 40 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 40 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 50; Kv 47 м3/ч; под сварку встык ANSI 50; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H5041 | 027F4050R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 50; Kv 40 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 40 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 50; Kv 47 м3/ч; под сварку враструб SOC 50; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H5042 | 027F4050R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 50; Kv 40 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 40 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 65; Kv 82 м3/ч;под сварку встык DIN 65; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H6040 | 027F4065R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 65; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 80; Kv 82 м3/ч;под сварку встык DIN 80; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H8040 | 027F4065R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 65; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 65; Kv 82 м3/ч;под сварку встык ANSI 65; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H6041 | 027F4065R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 65; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 80; Kv 82 м3/ч;под сварку встык ANSI 80; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H8042 | 027F4065R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 65; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 100; Kv 151 м3/ч;под сварку встык DIN 100; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H7147 | 027F4080R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 80; Kv 140 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 140 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 80 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 100; Kv 151 м3/ч;под сварку встык ANSI 100; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H7148 | 027F4080R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 80; Kv 140 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 140 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 80 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 125; Kv 225 м3/ч;под сварку встык DIN 125; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H7157 | 027F4100R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 100; Kv 200 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 200 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 100 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 125; Kv 225 м3/ч;под сварку встык ANSI 125; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H7158 | 027F4100R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 100; Kv 200 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 200 м3/ч 3) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 100 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 150; Kv 390 м3/ч;под сварку встык DIN 150; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H7167 | 027F4125R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 125; Kv … м3/ч; под приварку встык DIN 125; МРД 52 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) пропускная способность (kv): уточняется 2) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 3) Под сварку встык DIN 125 4) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан
Двухступенчатый электромагнитный клапан ICLX 150; Kv 390 м3/ч;под сварку встык ANSI 150; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 027H7168 | 027F4125R | Двухступенчатый электромагнитный клапан PMLX 125; Kv … м3/ч; под приварку встык DIN 125; МРД 52 бар; t -50°С…+105°С; с пилотными клапанами и штуцером опорного давления. Без катушек | 1) пропускная способность (kv): уточняется 2) Рабочая температура: t -50°С…+120°С. 3) Под сварку встык DIN 125 4) Отличается алгоритм управления. Обратитесь к техническому специалисту Ридан

## SCA
Наименование Danfoss | Код Danfoss | Код Ридан | Наименование Ридан | Примечание (отличие)
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 15 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5253 | 148B8015R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратно-запорный клапан SCA-X 15 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5342 | 148B7015R | Прямой обратно-запорный клапан SCA 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5208 | 148B8015R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 15 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5209 | 148B8015R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 20 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5254 | 148B8020R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратно-запорный клапан SCA-X 20 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5343 | 148B7020R | Прямой обратно-запорный клапан SCA 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 20 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5309 | 148B8020R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5308 | 148B8020R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 25 G ANG ; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5255 | 148B8025R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратно-запорный клапан SCA-X 25 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5344 | 148B7025R | Прямой обратно-запорный клапан SCA 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5408 | 148B8025R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 25 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5409 | 148B8025R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 32 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5256 | 148B8032R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратно-запорный клапан SCA-X 32 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5345 | 148B7032R | Прямой обратно-запорный клапан SCA 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5508 | 148B8032R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 32 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5509 | 148B8032R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 40 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5257 | 148B8040R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратно-запорный клапан SCA-X 40 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5346 | 148B7040R | Прямой обратно-запорный клапан SCA 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5608 | 148B8040R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 40 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5609 | 148B8040R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 50 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5258 | 148B8050R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратно-запорный клапан SCA-X 50 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5347 | 148B7050R | Прямой обратно-запорный клапан SCA 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5702 | 148B8050R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 50 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5703 | 148B8050R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 65 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5802 | 148B8065R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 65 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 65 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5803 | 148B8065R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 65 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 80 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5902 | 148B8080R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 80 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 80 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5903 | 148B8080R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 80 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 100 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5259 | 148С8100R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой обратно-запорный клапан SCA-X 100 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5348 | 148С7100R | Прямой обратно-запорный клапан SCA 100 D STR; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6002 | 148C8100R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 100 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6004 | 148C8100R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 125 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5260 | 148С8125R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой обратно-запорный клапан SCA-X 125 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5349 | 148С7125R | Прямий обратно-запорный клапан SCA 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6102 | 148С8125R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратно-запорный клапан SCA-X 125 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6103 | 148С8125R | Угловой обратно-запорный клапан SCA 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С

## CHV
Наименование Danfoss | Код Danfoss | Код Ридан | Наименование Ридан | Примечание (отличие)
Угловой обратный клапан CHV-X 15 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5261 | 148B6015R | Угловой обратный клапан CHV 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 15 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5350 | 148B5015R | Прямой обратный клапан CHV 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратный клапан CHV-X 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5236 | 148B6015R | Угловой обратный клапан CHV 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 15 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5237 | 148B6015R | Угловой обратный клапан CHV 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 15 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6581 | 148B5015R | Прямой обратный клапан CHV 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 20 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5262 | 148B6020R | Угловой обратный клапан CHV 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 20 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5351 | 148B5020R | Прямой обратный клапан CHV 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратный клапан CHV-X 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5336 | 148B6020R | Угловой обратный клапан CHV 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 20 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5337 | 148B6020R | Угловой обратный клапан CHV 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 20 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6583 | 148B5020R | Прямой обратный клапан CHV 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 25 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5263 | 148B6025R | Угловой обратный клапан CHV 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 25 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5352 | 148B5025R | Прямой обратный клапан CHV 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратный клапан CHV-X 25 D ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5436 | 148B6025R | Угловой обратный клапан CHV 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 25 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5437 | 148B6025R | Угловой обратный клапан CHV 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 25 D STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6585 | 148B5025R | Прямой обратный клапан CHV 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 32 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5264 | 148B6032R | Угловой обратный клапан CHV 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 32 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5353 | 148B5032R | Прямой обратный клапан CHV 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратный клапан CHV-X 32 D ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5536 | 148B6032R | Угловой обратный клапан CHV 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 32 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5537 | 148B6032R | Угловой обратный клапан CHV 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 32 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6587 | 148B5032R | Прямой обратный клапан CHV 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 40 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5265 | 148B6040R | Угловой обратный клапан CHV 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 40 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5354 | 148B5040R | Прямой обратный клапан CHV 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратный клапан CHV-X 40 D ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5636 | 148B6040R | Угловой обратный клапан CHV 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 40 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5637 | 148B6040R | Угловой обратный клапан CHV 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 40 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6589 | 148B5040R | Прямой обратный клапан CHV 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 50 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5266 | 148B6050R | Угловой обратный клапан CHV 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 50 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5355 | 148B5050R | Прямой обратный клапан CHV 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратный клапан CHV-X 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5736 | 148B6050R | Угловой обратный клапан CHV 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 50 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5737 | 148B6050R | Угловой обратный клапан CHV 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 50 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6591 | 148B5050R | Прямой обратный клапан CHV 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 65 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5837 | 148B6065R | Угловой обратный клапан CHV 65 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Угловой обратный клапан CHV-X 65 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5838 | 148B6065R | Угловой обратный клапан CHV 65 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Прямой обратный клапан CHV-X 65 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6593 | 148B5065R | Прямой обратный клапан CHV 65 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 80 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5936 | 148B6080R | Угловой обратный клапан CHV 80 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 80 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5937 | 148B6080R | Угловой обратный клапан CHV 80 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN
Прямой обратный клапан CHV-X 80 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6595 | 148B5080R | Прямой обратный клапан CHV 80 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Угловой обратный клапан CHV-X 100 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5267 | 148C6100R | Угловой обратный клапан CHV 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой обратный клапан CHV-X 100 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5356 | 148C5100R | Прямой обратный клапан CHV 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратный клапан CHV-X 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6036 | 148C6100R | Угловой обратный клапан CHV 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратный клапан CHV-X 100 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6037 | 148C6100R | Угловой обратный клапан CHV 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой обратный клапан CHV-X 100 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6597 | 148C5100R | Прямой обратный клапан CHV 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратный клапан CHV-X 125 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5268 | 148C6125R | Угловой обратный клапан CHV 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой обратный клапан CHV-X 125 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5357 | 148C5125R | Прямой обратный клапан CHV 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой обратный клапан CHV-X 125 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6137 | 148C6125R | Угловой обратный клапан CHV 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой обратный клапан CHV-X 125 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6599 | 148C5100R | Прямой обратный клапан CHV 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С

## FIA
Наименование Danfoss | Код Danfoss | Код Ридан | Наименование Ридан | Примечание (отличие)
Угловой корпус фильтра FIA 15 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5236 | 148B0015R | Угловой фильтр FIA 15 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 15 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5245 | 148B9015R | Прямой фильтр FIA 15 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 15 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5242 | 148B0015R | Угловой фильтр FIA 15 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 15 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5243 | 148B9015R | Прямой фильтр FIA 15 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 15 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5244 | 148B0015R | Угловой фильтр FIA 15 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 15 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5247 | 148B9015R | Прямой фильтр FIA 15 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 20 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5237 | 148B0020R | Угловой фильтр FIA 20 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 20 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5246 | 148B9020R | Прямой фильтр FIA 20 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 20 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5342 | 148B0020R | Угловой фильтр FIA 20 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 20 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5343 | 148B9020R | Прямой фильтр FIA 20 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 20 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5344 | 148B0020R | Угловой фильтр FIA 20 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 20 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5347 | 148B9020R | Прямой фильтр FIA 20 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 25 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5239 | 148B0025R | Угловой фильтр FIA 25 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 25 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5247 | 148B9025R | Прямой фильтр FIA 25 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 25 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5442 | 148B0025R | Угловой фильтр FIA 25 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 25 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5443 | 148B9025R | Прямой фильтр FIA 25 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 25 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5444 | 148B0025R | Угловой фильтр FIA 25 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 25 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5447 | 148B9025R | Прямой фильтр FIA 25 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 32 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5240 | 148B0032R | Угловой фильтр FIA 32 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 32 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5248 | 148B9032R | Прямой фильтр FIA 32 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 32 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5543 | 148B0032R | Угловой фильтр FIA 32 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 32 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5544 | 148B9032R | Прямой фильтр FIA 32 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 32 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5545 | 148B0032R | Угловой фильтр FIA 32 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 32 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5552 | 148B9032R | Прямой фильтр FIA 32 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 40 G ANG ; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5241 | 148B0040R | Угловой фильтр FIA 40 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 40 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5249 | 148B9040R | Прямой фильтр FIA 40 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 40 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5624 | 148B0040R | Угловой фильтр FIA 40 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 40 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5625 | 148B9040R | Прямой фильтр FIA 40 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 40 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5642 | 148B0040R | Угловой фильтр FIA 40 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 40 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5644 | 148B9040R | Прямой фильтр FIA 40 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 50 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5242 | 148B0050R | Угловой фильтр FIA 50 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 50 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5250 | 148B9050R | Прямой фильтр FIA 50 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 50 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5712 | 148B0050R | Угловой фильтр FIA 50 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 50 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5713 | 148B9050R | Прямой фильтр FIA 50 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 50 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5714 | 148B0050R | Угловой фильтр FIA 50 D ANG с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 50 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5716 | 148B9050R | Прямой фильтр FIA 50 D STR с сеткой 150мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 150 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 65 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5812 | 148B0065R | Угловой фильтр FIA 65 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 65 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5813 | 148B9065R | Прямой фильтр FIA 65 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 65 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5814 | 148B0065R | Угловой фильтр FIA 65 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 65 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5815 | 148B9065R | Прямой фильтр FIA 65 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 80 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5905 | 148B0080R | Угловой фильтр FIA 80 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 80 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5906 | 148B9080R | Прямой фильтр FIA 80 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 80 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5907 | 148B0080R | Угловой фильтр FIA 80 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Прямой корпус фильтра FIA 80 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B5908 | 148B9080R | Прямой фильтр FIA 80 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Присоединение под сварку DIN 3) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно.
Угловой корпус фильтра FIA 100 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5243 | 148С0100R | Угловой фильтр FIA 100 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Прямой корпус фильтра FIA 100 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5251 | 148С9100R | Прямой фильтр FIA 100 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Угловой корпус фильтра FIA 100 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6006 | 148C0100R | Угловой фильтр FIA 100 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой корпус фильтра FIA 100 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6007 | 148C9100R | Прямой фильтр FIA 100 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой корпус фильтра FIA 100 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6008 | 148C0100R | Угловой фильтр FIA 100 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Прямой корпус фильтра FIA 100 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6009 | 148C9100R | Прямой фильтр FIA 100 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Угловой корпус фильтра FIA 125 G ANG ; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5244 | 148С0125R | Угловой фильтр FIA 125 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Прямой корпус фильтра FIA 125 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 147X5252 | 148С9125R | Прямой фильтр FIA 125 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Угловой корпус фильтра FIA 125 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6105 | 148C0125R | Угловой фильтр FIA 125 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой корпус фильтра FIA 125 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6106 | 148C9125R | Прямой фильтр FIA 125 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой корпус фильтра FIA 125 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6107 | 148C0125R | Угловой фильтр FIA 125 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Прямой корпус фильтра FIA 125 A STR; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6108 | 148C9125R | Прямой фильтр FIA 125 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Угловой корпус фильтра FIA 150 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6202 | 148C0150R | Угловой фильтр FIA 150 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой корпус фильтра FIA 150 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6203 | 148C9150R | Прямой фильтр FIA 150 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой корпус фильтра FIA 150 A ANG; под сварку встык ANSI; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6204 | 148C0150R | Угловой фильтр FIA 150 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Прямой корпус фильтра FIA 150 A STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6205 | 148C9150R | Прямой фильтр FIA 150 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Угловой корпус фильтра FIA 150 G ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6206 | 148C0150R | Угловой фильтр FIA 150 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Прямой корпус фильтра FIA 150 G STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6207 | 148C9150R | Прямой фильтр FIA 150 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Угловой корпус фильтра FIA 200 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6302 | 148C0200R | Угловой фильтр FIA 200 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Прямой корпус фильтра FIA 200 D STR; под сварку встык DIN; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6303 | 148C9200R | Прямой фильтр FIA 200 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой корпус фильтра FIA 200 A ANG; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6304 | 148C0200R | Угловой фильтр FIA 200 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Прямой корпус фильтра FIA 200 A STR; под сварку встык GOST; МРД 52 бар; t -60°С…+120°С | 148B6305 | 148C9200R | Прямой фильтр FIA 200 D STR с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Максимальное рабочее давление 40 бар изб. Под заказ доступна версия клапана с МРД 52 бар изб. 4) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С 5) Присоединение под сварку DIN
Угловой корпус фильтра FIA 250 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -60°С…+120°С | 148H3171 | 148С0250R | Угловой фильтр FIA 250 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С
Угловой корпус фильтра FIA 300 D ANG; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -60°С…+120°С | 148H3172 | 148С0300R | Угловой фильтр FIA 300 D ANG с сеткой 250 мкм; под сварку встык DIN; МРД 40 бар; t -50°С…+120°С | 1) Есть незначительное отличие по пропускной способности - kv (м3/ч). 2) Фильтр оснащен фильтрующей вставкой 250 мкм. Если требуется другой размер фильтрующей вставки, то она заказывается отдельно. 3) Диапазон рабочей температуры t -50°С…+120°С

## ORV
Наименование Danfoss | Код Danfoss | Код Ридан | Наименование Ридан | Примечание (отличие)
Корпус регулятора температуры масла ORV 25 D H1; под сварку DIN; МРД 52 бар | 148H3399 | 148H3399R | Корпус регулятора температуры масла ORV 25 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Корпус регулятора температуры масла ORV 25 A H1; под сварку ANSI; МРД 52 бар | 148H3401 | 148H3399R | Корпус регулятора температуры масла ORV 25 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч) 2) Присоединение под сварку DIN
Корпус регулятора температуры масла ORV 40 DIN H1; под сварку DIN; МРД 52 бар | 148H3361 | 148H3402R | Корпус регулятора температуры масла ORV 40 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Корпус регулятора температуры масла ORV 40 ANSI H1; под сварку ANSI; МРД 52 бар | 148H3404 | 148H3402R | Корпус регулятора температуры масла ORV 40 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч) 2) Присоединение под сварку DIN
Корпус регулятора температуры масла ORV 40 DIN H2; под сварку DIN; МРД 52 бар | 148H3402 | 148H3402R | Корпус регулятора температуры масла ORV 40 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Корпус регулятора температуры масла ORV 40 ANSI H2; под сварку ANSI; МРД 52 бар | 148H3405 | 148H3402R | Корпус регулятора температуры масла ORV 40 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч) 2) Присоединение под сварку DIN
Корпус регулятора температуры масла ORV 50 DIN H2; под сварку DIN; МРД 52 бар | 148H3406 | 148H3406R | Корпус регулятора температуры масла ORV 50 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Корпус регулятора температуры масла ORV 50 ANSI H2; под сварку ANSI; МРД 52 бар | 148H3408 | 148H3406R | Корпус регулятора температуры масла ORV 50 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч) 2) Присоединение под сварку DIN
Корпус регулятора температуры масла ORV 65 DIN H3; под сварку DIN; МРД 52 бар | 148H3409 | 148H3409R | Корпус регулятора температуры масла ORV 65 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Корпус регулятора температуры масла ORV 65 ANSI H3; под сварку ANSI; МРД 52 бар | 148H3410 | 148H3409R | Корпус регулятора температуры масла ORV 65 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч) 2) Присоединение под сварку DIN
Корпус регулятора температуры масла ORV 80 DIN H3; под сварку DIN; МРД 52 бар | 148H3362 | 148H3362R | Корпус регулятора температуры масла ORV 80 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч).
Корпус регулятора температуры масла ORV 80 ANSI H3; под сварку ANSI; МРД 52 бар | 148H3411 | 148H3362R | Корпус регулятора температуры масла ORV 80 D; под сварку DIN; МРД 52 бар | 1) Есть отличие по пропускной способности - kv (м3/ч) 2) Присоединение под сварку DIN
Термостат 43С для ORV 25 and ORV 40 H1 | 148H3466 | - |  | -
Термостат 43С для ORV 40 and ORV 50 H2 | 148H3467 | - |  | -
Термостат 49С для ORV 25 and ORV 40 H1 | 148H3463 | - |  | -
Термостат 49С для ORV 40 and ORV 50 H2 | 148H3464 | - |  | -
Термостат 60С для ORV 25 and ORV 40 H1 | 148H3469 | - |  | -
Термостат 60С для ORV 40 and ORV 50 H2 | 148H3470 | - |  | -
Термостат 77С для ORV 25 and ORV 40 H1 | 148H3472 | - |  | -
Термостат 77С для ORV 40 and ORV 50 H2 | 148H3473 | - |  | -
Термостат 43С для ORV 65 and ORV 80 H3 | 148H3468 | - |  | -
Термостат 49С для ORV 65 and ORV 80 H3 | 148H3465 | - |  | -
Термостат 60С для ORV 65 and ORV 80 H3 | 148H3471 | - |  | -
Термостат 77С для ORV 65 and ORV 80 H3 | 148H3474 | - |  | -

## PM (ICS)
Наименование Danfoss | Код Danfoss | Код Ридан | Наименование Ридан | Примечание (отличие)
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 1 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2028 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 1 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2020 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 1 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2026 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 1 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2025 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 1 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2024 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 3 пилота; Kv 1,7 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2078 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 3 пилота; Kv 1,7 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2070 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 3 пилота; Kv 1,7 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2076 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 3 пилота; Kv 1,7 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2075 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 3 пилота; Kv 1,7 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2074 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 1 пилот; Kv 3,5 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2038 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 1 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2023 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 1 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под сварку встык ANSI (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2029 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 1 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2021 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 3 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2073 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 3 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под сварку встык ANSI (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2079 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-5; под 3 пилот; Kv 1,7 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2071 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 1 пилот; Kv 3,5 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2030 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 1 пилот; Kv 3,5 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2036 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 1 пилот; Kv 3,5 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2035 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 1 пилот; Kv 3,5 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2034 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 3 пилота; Kv 3,5 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2088 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 3 пилота; Kv 3,5 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2080 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 3 пилота; Kv 3,5 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2086 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 3 пилота; Kv 3,5 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2085 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 3 пилота; Kv 3,5 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2084 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 1 пилот; Kv 3,5 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2033 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 1 пилот; Kv 3,5 м3/ч;под сварку встык ANSI (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2039 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 1 пилот; Kv 3,5 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2031 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 3 пилота; Kv 3,5 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2083 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 3 пилота; Kv 3,5 м3/ч;под сварку встык ANSI (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2089 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-10; под 3 пилота; Kv 3,5 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2081 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 6 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 1 пилот; Kv 6 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2048 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 6) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 1 пилот; Kv 6 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2040 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 6) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 1 пилот; Kv 6 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2046 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 6) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 1 пилот; Kv 6 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2045 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 6) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 1 пилот; Kv 6 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2044 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 6) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2098 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2090 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2096 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2095 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2094 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 1 пилот; Kv 6 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2043 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 6) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 1 пилот; Kv 6 м3/ч;под сварку встык ANSI (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2049 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 6) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 1 пилот; Kv 6 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2041 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 6) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2093 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч;под сварку встык ANSI (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2099 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-15; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2091 | 027F3020R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 20; под 3 пилота; Kv 6 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 20 в комплекте. 4 Корпус клапана из чугуна 5) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 1 пилот; Kv 8 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2058 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 1 пилот; Kv 8 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2050 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 1 пилот; Kv 8 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2056 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F3020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 1 пилот; Kv 8 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2055 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 1 пилот; Kv 8 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2054 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлениемICS 25-20; под 1 пилот; Kv 8 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2108 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F3020R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 3 пилота; Kv 8 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2100 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 3 пилота; Kv 8 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2106 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 3 пилота; Kv 8 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2105 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 3 пилота; Kv 8 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2104 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 1 пилот; Kv 8 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2053 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 1 пилот; Kv 8 м3/ч;под сварку встык ANSI (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2059 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 1 пилот; Kv 8 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2051 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 3 пилота; Kv 8 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2103 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлениемICS 25-20; под 3 пилота; Kv 8 м3/ч;под сварку встык ANSI (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2109 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-20; под 3 пилота; Kv 8; Kv 6 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2101 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 1 пилот; Kv 11,5 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2068 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 1 пилот; Kv 11,5 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2060 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 1 пилот; Kv 11,5 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2066 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 1 пилот; Kv 11,5 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2065 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 1 пилот; Kv 11,5 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2064 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 3 пилота; Kv 11,5 м3/ч;под сварку встык DIN (3/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2118 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 3 пилота; Kv 11,5 м3/ч;под сварку встык DIN (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2110 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 3 пилота; Kv 11,5 м3/ч;под пайку SA (1 1/8); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2116 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 3 пилота; Kv 11,5 м3/ч;под пайку SA (7/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2115 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 3 пилота; Kv 11,5 м3/ч;под пайку SD (1 1/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2114 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 1 пилот; Kv 11,5 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2063 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 1 пилот; Kv 11,5 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2061 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1025R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 3 пилота; Kv 11,5 м3/ч;под пайку SD (7/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2113 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 25-25; под 3 пилота; Kv 11,5 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H2111 | 027F3025R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 25; под 3 пилота; Kv 9 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 9 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 25 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 32; под 1 пилот; Kv 17 м3/ч;под сварку встык DIN (1 1/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H3020 | 027F3032R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 32; под 3 пилота; Kv 16 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 16 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1032R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 32; под 1 пилот; Kv 17 м3/ч; под пайку SD (1 3/8“ SA); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H3023 | 027F3032R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 32; под 3 пилота; Kv 16 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 16 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1032R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 32; под 1 пилот; Kv 17 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 1/4“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H3021 | 027F3032R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 32; под 3 пилота; Kv 16 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 16 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1032R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 32; под 3 пилота; Kv 17 м3/ч;под сварку встык DIN (1 1/4“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H3030 | 027F3032R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 32; под 3 пилота; Kv 16 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 16 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 32; под 3 пилота; Kv 17 м3/ч; под пайку SD (1 3/8“ SA); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H3033 | 027F3032R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 32; под 3 пилота; Kv 16 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 16 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 32; под 3 пилота; Kv 17 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 1/4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H3031 | 027F3032R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 32; под 3 пилота; Kv 16 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 16 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 32 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 40; под 1 пилот; Kv 27 м3/ч;под сварку встык DIN (11/2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H4020 | 027F3040R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 40; под 3 пилота; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1040R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 40; под 1 пилот; Kv 27 м3/ч; под пайку SA (1 5/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H4024 | 027F3040R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 40; под 3 пилота; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1040R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 40; под 1 пилот; Kv 27 м3/ч; под пайку SD (1 5/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H4023 | 027F3040R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 40; под 3 пилота; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1040R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 40; под 1 пилот; Kv 27 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 1/2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H4021 | 027F3040R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 40; под 3 пилота; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1040R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 40; под 1 пилот; Kv 27 м3/ч;под сварку встык DIN (11/2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H4030 | 027F3040R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 40; под 3 пилота; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 40; под 1 пилот; Kv 27 м3/ч; под пайку SA (1 5/8“); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H4034 | 027F3040R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 40; под 3 пилота; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 40; под 3 пилота; Kv 27 м3/ч; под пайку SD (1 5/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H4033 | 027F3040R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 40; под 3 пилота; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 40; под 3 пилота; Kv 27 м3/ч;под сварку встык ANSI (1 1/2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H4031 | 027F3040R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 40; под 3 пилота; Kv 30 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 30 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 40 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 50; под 1 пилот; Kv 44 м3/ч;под сварку встык DIN (2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H5020 | 027F3050R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 50; под 3 пилота; Kv 40 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 40 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1050R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 50; под 1 пилот; Kv 44 м3/ч; под пайку SD (21/8 “ SA); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H5023 | 027F3050R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 50; под 3 пилота; Kv 40 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 40 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1050R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 50; под 1 пилот; Kv 44 м3/ч;под сварку встык ANSI (2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H5021 | 027F3050R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 50; под 3 пилота; Kv 40 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 40 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1050R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 50; под 3 пилота; Kv 44 м3/ч;под сварку встык DIN (2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H5030 | 027F3050R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 50; под 3 пилота; Kv 40 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 40 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 50; под 3 пилота; Kv 44 м3/ч; под пайку SD (21/8 “ SA); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H5033 | 027F3050R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 50; под 3 пилота; Kv 40 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 40 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 50; под 3 пилота; Kv 44 м3/ч;под сварку встык ANSI (2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H5031 | 027F3050R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 50; под 3 пилота; Kv 40 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 40 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 50 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 65; под 1 пилот; Kv 70 м3/ч; под сварку встык DIN (2 1/2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H6020 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1065R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 65; под 1 пилот; Kv 70 м3/ч; под сварку встык ANSI (2 1/2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H6021 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1065R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 65; под 1 пилот; Kv 70 м3/ч; под пайку SA (25/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H6025 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1065R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 65; под 1 пилот; Kv 70 м3/ч; под пайку SD (3 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H6024 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1065R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 65; под 3 пилота; Kv 70 м3/ч; под сварку встык DIN (2 1/2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H6030 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 65; под 3 пилота; Kv 70 м3/ч; под сварку встык ANSI (2 1/2 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H6031 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 65; под 3 пилота; Kv 70 м3/ч; под пайку SA (2 5/8 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H6035 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 65; под 3 пилота; Kv 70 м3/ч; под пайку SD (3 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H6034 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 80; под 1 пилот; Kv 85 м3/ч; под сварку встык DIN (3 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H8020 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1065R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 80; под 1 пилот; Kv 85 м3/ч; под сварку встык ANSI (3 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H8021 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана. 7) 3-х пилотный клапан с заглушками - складская позиция. 027F1065R - под 1 пилот, но под заказ
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 80; под 3 пилота; Kv 85 м3/ч; под сварку встык DIN (3 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H8030 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 80; под 3 пилота; Kv 85 м3/ч; под сварку встык ANSI (3 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H8031 | 027F3065R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 65; под 3 пилота; Kv 75 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 75 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 65 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 100; под 3 пилота; Kv 142 м3/ч; под сварку встык DIN (4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H7120 | 027F3080R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 80; под 3 пилота; Kv 140 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 140 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 80 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 100; под 3 пилота; Kv 142 м3/ч; под сварку встык ANSI (4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H7121 | 027F3080R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 80; под 3 пилота; Kv 140 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 140 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 80 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 100; под 3 пилота; Kv 142 м3/ч; под сварку встык ANSI (4 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H7122 | 027F3080R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 80; под 3 пилота; Kv 140 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 140 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 80 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 125; под 3 пилота; Kv 207 м3/ч; под сварку встык DIN (5 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H7140 | 027F3100R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 100; под 3 пилота; Kv 200 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 200 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 100 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 125; под 3 пилота; Kv 207 м3/ч; под сварку встык ANSI (5 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H7141 | 027F3100R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 100; под 3 пилота; Kv 200 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 200 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 100 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 125; под 3 пилота; Kv 207 м3/ч; под сварку встык ANSI (5 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H7142 | 027F3100R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 100; под 3 пилота; Kv 200 м3/ч; фланцевый; МРД 30 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) Максимальное рабочее давление: 30 бар для фреона / 28 бар для R717 2) пропускная способность (kv): 200 м3/ч 3) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 4) Фланцевый. Ответные фланцы под сварку встык DIN 100 в комплекте. 5) Корпус клапана из чугуна 6) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 150; под 3 пилота; Kv 354 м3/ч; под сварку встык DIN (6 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H7160 | 027F3125R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 125; под 3 пилота; под сварку встык DIN (5 “); МРД 52 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) пропускная способность (kv): уточняется 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3)Под сварку встык DIN 125 (5 “) 4) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 150; под 3 пилота; Kv 354 м3/ч; под сварку встык ANSI (5 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H7161 | 027F3125R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 125; под 3 пилота; под сварку встык DIN (5 “); МРД 52 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) пропускная способность (kv): уточняется 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3)Под сварку встык DIN 125 (5 “) 4) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.
Регулятор потока с пилотным управлением ICS 150; под 3 пилота; Kv 354; под сварку встык ANSI (5 “); МРД 52 бар; t -60°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,07-0,2 бар | 027H7162 | 027F3125R | Регулятор потока с пилотным управлением PM-3 125; под 3 пилота; под сварку встык DIN (5 “); МРД 52 бар; t -45°С…+120°С; открывающий перепад ∆p 0,2-0,3 бар | 1) пропускная способность (kv): уточняется 2) Рабочая температура: t -45°С…+120°С. 3)Под сварку встык DIN 125 (5 “) 4) Открывающий перепад 0,2-0,3 бар. Важный показатель, если ICS использовался в качестве соленоидного клапана.