| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора ПИЛОТНОГО РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА (тип С101-R – поддержание давления «после себя») |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1. Контактные данные |  |  |
| Наименование организации |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| Контактное лицо |  |  |
| Телефон / Факс |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |
| Объект (наименование проекта) |  |  |

| 2. Область применения и ограничения использования |  |
| --- | --- |
| Пилотные регулирующие клапаны типа С101-R применяются для поддержания постоянного давления среды после клапана вне зависимости от расхода через него и изменений давления перед клапаном. Область применения – системы питьевого, хозяйственного водоснабжения, отопление, промышленность. Максимальная температура воды – до 80˚С Минимальная температура окружающей среды +1ºС (не допускается эксплуатация при отрицательных температурах окружающей среды в связи с риском замерзания пилотного контура, верхней камеры клапана). |  |
| Минимально необходимое давление перед клапаном – 1 бар. Минимальный допустимый перепад на регуляторе — 1 бар. Максимальное рабочее давление 25 бар (с фланцами PN25) или в соответствии с выбранными фланцами PN16 Следует избегать большого перепада давлений на клапане и высокой скорости среды вследствие риска кавитации и повреждения клапана (рекомендуется установка двух последовательных клапанов). При широком диапазоне колебаний расхода среды – рекомендуется установить несколько клапанов параллельно. Размер твердых включений в рабочей среде не более 2 мм. |  |

| 3. Описание среды и параметров работы клапана |  |
| --- | --- |
| Назначение системы, где применяется регулятор: (ХВС, ГВС, отопление, иное) |  |
| Среда (наименование, химический состав): . . . | Температура среды рабочая : Мин. , °С Макс , °С Абразивные примеси (наличие) . Размер (мм) . Концентрация (г/л) . |
| Единицы измерения: | Расход: □л/с; □м3/ч Давление: □м.в.ст.; □бар; □МПа |
| *Расход среды через клапан : Мин. . Макс. . *Давление перед клапаном: от . до . | *Требуемое стабилизируемое давление после клапана (давление предварительной настройки): _______ Желаемый диапазон возможной настройки давления после клапана: от:________ до: _______ |

4. Дополнительные данные и требования

Диаметр трубопровода , мм Тип ответных фланцев □ PN16 □ PN25 Желаемый тип фланцев должен обеспечить работу при максимальном давлении. Возможна надбавка к цене.

Ориентация трубопровода. □ горизонтальный □ вертикальный

Дополнительные требования:

| Ф.И.О. и подпись ответственного лица | Дата |
| --- | --- |

* Поля, обязательные для заполнения.

Заполните опросный лист и отправьте его по электронной почте linevalves@ridan.ru