| Опросный лист для подбора регулятора даления (тип С301-R – поддержание давления «до себя») |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Контактные данные |  |  |
| *1. Контактные данные |  |  |
| Наименование организации |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| Контактное лицо |  |  |
| Телефон / Факс |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |
| Объект (наименование проекта) |  |  |

| 2. Область применения и ограничения использования |  |
| --- | --- |
| Пилотные регулирующие клапаны типа С301-R применяются для поддержания постоянного давления среды до клапана вне зависимости от расхода через него. Область применения – системы питьевого, хозяйственного водоснабжения, отопление, промышленность. Максимальная температура воды – до 80˚С Минимальная температура окружающей среды +1ºС (не допускается эксплуатация при отрицательных температурах окружающей среды в связи с риском замерзания пилотного контура). Минимально необходимое давление перед клапаном – 1 бар. Минимальный допустимый перепад на регуляторе — 1,5 бар. |  |
| Следует избегать большого перепада давлений на клапане и высокой скорости среды вследствие риска кавитации и повреждения клапана. При широком диапазоне колебаний расхода среды – рекомендуется установить несколько клапанов параллельно. Размер твердых включений в рабочей среде не более 2 мм. |  |

| 3. Описание среды и параметров работы клапана |  |
| --- | --- |
| Среда (наименование, химический состав): . . . | Температура среды рабочая: Мин. , °С Макс , °С Абразивные примеси (наличие) : Размер (мм) . Концентрация (г/л) . |
| *Расход среды через клапан : Мин. м3/ч Макс. м3/ч. *Макс. давление перед регулятором: , бар Располагаемое давление в системе после регулятора: бар | *Требуемое давление до клапана (давление настройки): , бар. Желаемый диапазон возможной настройки давления до клапана: от , бар до , бар |

4. Дополнительные данные и требования

Диаметр трубопровода , мм Тип ответных фланцев □ PN10 □ PN16 □ PN25 Желаемый тип фланцев должен обеспечить работу при максимальном давлении. Возможна надбавка к цене.

Ориентация трубопровода. □ горизонтальный □ вертикальный

Дополнительные требования:

| Ф.И.О. и подпись ответственного лица | Дата |
| --- | --- |

* Поля, обязательные для заполнения.

Заполните опросный лист и отправьте его по электронной почте linevalves@ridan.ru